Regelungsschema verstehen, Vaillant						Gruppe 3b

Auftrag: Das Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC soll bei einem Kunden eingebaut werden. Der Kunde hat zur Raumbeheizung eine Fußbodenheizung vorgesehen. Damit die Verrohrung, Verkabelung und Inbetriebnahme zügig von statten gehen kann, beauftragt Sie Ihr Chef sich mit dem Regelungsschema auseinanderzusetzen.

Bild einfügen: Regelungsschema Vaillant ecoTec VC

ecoTEC VC

Das Gerät ist so konzipiert, dass es sowohl Warmwasser bereiten kann als auch die Beheizung. Dabei hat die Beheizung des Warmwasserspeichers Vorrang (Vorrangschaltung). Bei Unterschreitung der eingestellten Sollwerttemperatur im Speicher öffnet ein internes Umschaltventil den Zustrom zum Speicher und schließt gleichzeitig den Heizkreislauf. Dabei wird automatisch die Vorlauftemperatur auf ein ausreichend hohen Wert hochgesetzt. Dadurch kann der Speicher schnell erwärmt werden. Die Erweiterung einer Solaranlage ist durch den Einbau eines Zusatzmodules in der Steuerung möglich.

Folgende Fragen sollen Sie leiten:

- Suchen und kennzeichnen Sie folgende Leitungen (farblich und mit Kürzel):
Heizungsvorlauf VL
Heizungsrücklauf RL
Trinkwasserwarm TWW
Trinkwasser kalt TW
Zirkunglationsleitung TWZ
Speicherladungvorlauf SpVL
Speicherladungrücklauf SpRL

- Benennen Sie die Komponenten 1, 5, 16, ZP direkt im Schema

- Bei Pos. 45 handelt es sich um eine hydraulische Weiche. Erläutern Sie mit Hilfe des Zusatzblattes die Notwendigkeit/Funktion dieser Komponente!

Der Volumenstrom des FBH-Kreislaufes ist deutlich größer als der des Heizgerätes. Die beiden Pumpen würden sich gegenseitig beeinflussen. Durch den Einbau der hydraulischen Weiche sind beide Kreisläufe hydraulisch getrennt. Jede Pumpe kann so viel Wasser fördern wie sie soll. Vom Aufbau ist eine hydraulische Weiche nichts anderes als eine Art große Rohrleitung mit vier Anschlüssen.

- Erklären Sie nachher der Klasse das Funktionsschema: Wie funktioniert das Ganze?

- Im Gasgerät ist bereits eine MAG eingebaut. Trotzdem ist im Schema noch ein weiteres MAG (Pos 42c) zu sehen. Wozu wird dieses eingebaut?

Das MAG 42c ist nicht für die Aufnahme von Heizungswasser gedacht sondern von Trinkwasser. Hierdurch kann Abtropfen von Trinkwasser aus dem SV während der Aufheizphase verhindert werden.

Bild einfügen: Hydraulische Weiche mit Erklärung, z.B. Fa. Vaillant Produktkatalog

Ein klassisches Beispiel für die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche ist der Betrieb mit einer FBH. Der Volumenstrom für die FBH ist verglichen mit dem der Gasgerätepumpe deutlich höher. Ohne hydraulische Weiche, würde die FBH-Pumpe zuviel Wasser durch das Gasgerät saugen.