Raumlufttechnische Anlage im Einfamilienhaus Weiss

Infoblatt:

Quelle: Herr Grimm, MAICO Elektroapparate-Fabrik GmbH

PhPP = Passivhaus ProjektierungsPaket

Tabelle M1

Tabelle M2

Beispiel: Neubau Wohnfläche Ages = 110 m²

Tabelle M3

Weitwurf-Ventile sind für die direkte Montage auf ein Lüftungsrohr an der Wand vorgesehen.

Die Einstellung erfolgt von außen durch eine Schraube von unten. Dadurch wird die Weite des Schnabels reguliert.

Eingesetzt wird sie vor allem dann, wenn von der Wand aus in den Raum eingeblasen werden soll, z. B. wenn sich Zuluft-Auslässe auf der Türseite des Raumes befindet und ein einfaches Einströmen dazu führen würde, dass die zugeführte Frischluft gleich wieder zur Überströmöffnung (Türspalt am Boden oder Türgitter) hinausgehen würde (Lüftungstechnischer Kurzschluss). Die Luftgeschwindigkeit ist hier höher. Deswegen werden höhere Luftmengen besser auf mehrere Ventile verteilt, um eine Geräuschentwicklungen zu verhindern.

Zentral Lüftungsgeräte

WS 170 L

Zentrales Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstromregelung, Zu- und Abluft links, 4 x DN 125, inkl. Bedienteil RLS 1 WR, DIBT- Zulassung, 
40 – 160 m³/h, 23 - 46 m³/h bei Intervallbetrieb, KNX-Anbindung möglich, 4 Steckverbinder SVR 125 oder 90° Bogen B90-125 zum Anschluss von Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen)

WS 320 B

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Bypass und Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft links, Fördervolumen 80 - 320 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90° Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich

WS 470 B

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Bypass und Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft links, Fördervolumen 80 - 470 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90° Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich

Quelle: www.effiziento.de