## Slide 1
In einem Haus in Nürtingen ist es am Montagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Das Haus brannte völlig aus.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ereignete sich die Gasexplosion gegen 13 Uhr. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der Besitzer des Wohnhauses wurde voraussichtlich nur leicht verletzt. Er ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein weiterer Bewohner zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen
Abbildung Zerstörtes Haus durch Gasexplosion

## Slide 2: Prüfen von Erdgasleitungen bis 100 mbar
Kugelhahn
Gas-Druckregler
Gas-Mangelsicherung
Gas-Strömungswächter
Verschraubung
Zweirohrzähler
Einrohrzähler
Gas-Sicherheitssteckdose Aufputz
Gas-Sicherheitssteckdose Unterputz
Gas-Sicherheitsschlauch
Thermische Absperreinrichtung
1. Benennen Sie die aufgeführten Bauteile aus der Zeichnung. Als Hilfe steht Ihnen das Tabellenbuch zur Verfügung

## Slide 3
Bauteilnummer 2 + 3
Gasdruckregler und Gasmangelsicherung
Bauteilnummer 6
Zweirohr - Gaszähler
2. Ordnen Sie nachstehenden Bildern die passende Bauteilnummern aus dem Schema zu
Abbildung Gasdruckregler
Abbildung Zweirohrzähler

## Slide 4
3. Demontieren Sie das Bauteil Nr. 6 und führen Sie eine Prüfung der Anschlussleitung zu den Gasgeräten durch. Als Hilfe steht Ihnen ein Auszug aus der TRGI 2008 sowie ein Prüfprotokoll zur Verfügung
4. Notieren Sie sich die Erkenntnisse durch Beantwortung der Fragen auf dem Arbeitsblatt „Prüfen von Erdgas-Leitungsanlagen bis 100 mbar“

## Slide 5
DVGW- TRGI 2008; Arbeitsblatt G 600
Verputzt oder verkleidet und ihre Verbindungen beschichtet oder umhüllt sind
Belastungsprüfung, Dichtheitsprüfung und Gebrauchsfähigkeitsprüfung bei Anlagen in Betrieb
Luft oder inertes (nicht brennbares) Gas, KEIN SAUERSTOFF
Mit Armaturen wenn deren max. zulässiger Betriebsdruck mindestens dem Prüfdruck entspricht. Prüfdruck 1 bar, Prüfzeit 10 min – kein Druckabfall; Prüfdruck gefahrenfrei ablassen
Leitungen mit Armaturen; ohne Gasgerät. Prüfdruck 150 mbar, Prüfdauer und Anpassungszeit laut Tabelle im Prüfprotokoll – kein Druckabfall; Prüfdruck gefahrenfrei ablassen
Belastungsprüfung – 0,1 bar; Dichtheitsprüfung – 0,1 mbar
Art der Prüfung, Messwerte, Dauer und Drücke, Prüfmedium, der geprüfte Leitungsteil, Datum, Bestätigung der Dichtheit, Prüfer
Arbeitsblatt „Prüfen von Gasleitungen“ aus der Berufstheorie einfügen

## Slide 6
Als der Mann am späten Abend zu seinem Heim nach Teltow zurückkehren wollte, stand er vor einem rauchenden Haufen Schutt. Eine Explosion hatte sein Einfamilienhaus komplett verwüstet.
„Wir gehen davon aus, dass ausströmendes Gas die Ursache war. Es gibt Anhaltspunkte, dass an der Leitung manipuliert wurde“, sagte eine Polizeisprecherin – Ermittlung gegen Unbekannt. Bereits vor zwei Wochen soll es Probleme mit der Gasleitung in dem Haus gegeben haben.
Auch in Wittenberge (Prignitz) gab es am Montag eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Dabei wurde eine Frau getötet.
Abbildung Zerstörtes Haus durch Gasexplosion

## Slide 7: Manipulationsschutz
Die Technischen Regeln für die Gasinstallation (DVGW-Arbeitsblatt
G 600 : 04/2008) schreiben den Einsatz von Gasströmungswächtern (GS) nach VP 305-1 : 12/2007 vor. Leitungen sind so zu dimensionieren, dass der GS auslösen kann. Leitungsenden/ Leitungsauslasse sind möglichst zu vermeiden.
Als Einrichtung zum Schutz gegen die Folgen von Eingriffen Unbefugter kommen entweder GS..K oder GS..M zum Einsatz.
Abbildung unterschiedliche GS

## Slide 8: Funktion des Gasströmungswächters
Gasströmungswächter für die Gasinstallation sperren den Gasstrom ab, wenn ein bestimmter Durchflusswert erreicht wird. Wird infolge Manipulation oder Beschädigung der Gasanlage der Schließdurchfluss des Gasströmungswächters (GS) erreicht, sperrt dieser die Gasleitung schlagartig ab. Der GS wurde so konstruiert, dass er im Nenndurchflussbereich stabil offen bleibt. Durch die Justage des Schließdurchflusses wird der Schließfaktorbereich 1,3 bis 1,45 (30 - 45% über dem Nenndurchfluss) für den Typ K sichergestellt.
FILM GASSTRÖMUNGSWÄCHER
Schnittbild eines GS

## Slide 9: Auswahl des Gasströmungswächters
Nenndurchfluss VGas Erdgas [m3/h]: 1,6 2,5 4 6 10 16
Farbe des Typenschildes: weiß gelb braun grün rot orange
Tabelle 13 aus der TRGI 2018 (metallene Rohrleitungen)
Tabelle 19 aus der TRGI 2018 (Rohrleitungen aus Kunststoff)

## Slide 10: Erkenntnisfragen
a)Beschreiben Sie was in der Leitungsanlage passiert!
a)Der Strömungswächter schließt die Gaszufuhr und öffnet bei Beseiti-gung der Störung automatisch
b)Beschreiben Sie die Funktion der sicher-heitstechnischen Bauteile 3 / 4 / 11 der Anlage!
b)3 schließt bei Gasmangel die Gaszufuhr
4 schließt bei prozentualer Überschreitung des erforderlichen Gasdurchflusses bei NWBL; z.B. 1,45  45 % über Nenndurchfluss
11 schließt bei Brand die Gaszufuhr

## Slide 11: Gebrauchsfähigkeit von Gasanlagen
DVGW – TRGI 2008; Arbeitsblatt G 600
Gasleckmenge < 1l/h bei Betriebsdruck
Gasleckmenge ≥ 1l/h und < 5l/h bei Betriebsdruck
Gasleckmenge ≥ 5l/h bei Betriebsdruck
Mit einem Leckmengenmessgerät oder nach graphischem Verfahren
Keine, die Leitungsanlage kann weiter betrieben werden
Leitungen müssen innerhalb 4 Wochen nach Feststellung instandgesetzt werden
Anlage unverzüglich außer Betrieb nehmen. Leitung muss instandgesetzt werden, danach Belastungs- und Dichtheitsprüfung
Arbeitsblatt „Gebrauchsfähigkeit von Gasanlagen“