Ihr Chef hat eine Anfrage eines Kunden (Herr Huber), welcher seine alte Heizungsumwälzpumpe (Bild 1) tauschen möchte.

Er hat in einem Schaubild (Bild 2) im Internet gesehen, dass man beim Tauschen einer alten Heizungsumwälzpumpe bis zu 150 € im Jahr einsparen kann.

Ihr Chef möchte, dass Sie den Kunden diesbezüglich beraten. Damit Sie hierfür gut vorbereitet sind, bekommen sie Informationen zu den Heizungsumwälzpumpen                          Bild

Bild

- Lesen Sie die folgende Zusammenfassung und markieren Sie die wichtigsten Punkte!

Die Heizungspumpe sorgt dafür, dass das erwärmte Heizungswasser vom Wärmeerzeuger (Kessel) zum Verbraucher (z.B. Heizkörper) befördert wird (sieh Bild 3). Vom Verbraucher fließt das abgekühlte Heizungswasser zum Wärmeerzeuger zurück. Dort wird es wieder erwärmt!

Bild 3 Schema Heizungsanlage

In der Heizungsinstallation kommen zwei Arten von Pumpen zum Einsatz:

Nassläuferpumpe und Trockenläuferpumpe

Bild 4 Schnitt Nassläufer

Nassläuferpumpen werden in Ein- und Mehrfamilienwohnhäuser eingesetzt.

Trockenläuferpumpen werden in größeren Anlagen eingesetzt. Wir werden uns diese nicht genauer anschauen.

Vorteile von Nassläuferpumpen:

- Kompakte Bauweise

- Alle beweglichen Teile werden von Wasser umspült. Dies dient zur Schmierung und Kühlung.

Einbau von Nassläuferpumpen:

Nassläuferpumpen dürfen nie mit Motor nach oben oder unten eingebaut werden (siehe Bild 5)! Der Motor wird durch das Heizungswasser geschmiert und gekühlt. Wird die Pumpe falsch eingebaut kann Pumpenwelle beschädigt werden!

Bild

- Wo wird die Heizungspumpe in der Heizungsanlage eingebaut?

- Lesen Sie die folgende Zusammenfassung und markieren Sie die wichtigsten Punkte!

Für die Auslegung der Heizungspumpe wird der Massenstrom benötigt! Dieser gibt an wie viel Heizungswasser in der Stunde von der Pumpe gefördert werden muss.

Das Massenstrom m wird wie folgt ermittelt:

m=Φc* ∆ν

Φ		= Wärmeleistung [W]

c		= spezifische Wärmekapazität (für Wasser) [1,163 Wh/kg*K]

∆ν		= Temperaturdifferenz (Vorlauf-Rücklauf) [K]

m		= Massenstrom [kg/h]

Beispiel für die Berechnung des Massenstromes:

Wärmeleistung für ein Einfamilienwohnhaus beträgt 7,5 kW. Diese entspricht 7500 W. Bei einer Systemtemperatur von 70/55 (∆ν = 70 – 55 = 15 K) wird der Volumenstrom wie folgt berechnet:

m=Φc* ∆ν      m=7500 W1,163 Whkg*K*15 K=430 kgh

Im Taschenrechner wie folgt eintippen:

7500 ÷ 1,163 ÷ 15 =

oder

7500 ÷ (1,163 × 15)

Übungsaufgabe:

In einem Einfamilienhaus mit 9750 W wird eine Zweirohrheizung mit einer Systemtemperatur von 65/55 (Auslegungstemperaturen für Vor- und Rücklauf) eingebaut.

- Ermitteln Sie den erforderlichen Massenstrom.

- Lesen Sie die folgende Zusammenfassung und markieren Sie die wichtigsten Punkte!

Förderhöhe (Druckverluste) in der Heizungsinstallation

Die Förderhöhe wird auch Druckverlust genannt. Die Pumpe muss die Widerstände in den Rohrleitungen, Fittings und Armaturen überwinden. Es gibt Druckverluste in Rohren, in Fittings und Armaturen.

Druckverluste in Rohren

Die Druckverluste für 1 m Rohrlänge wird in mbar oder Pa angegeben!

Beispiel:

In einem Einfamilienhaus wurde für folgende Rohrleitungen folgender Druckverlust ermittelt.

15 Cu-Rohr 3500 Pa

18 Cu-Rohr 7000 Pa

22 Cu-Rohr 6000 Pa

Der gesamte Druckverlust wird wie folgt berechnet:

Δp = 3500 Pa + 7000 Pa + 6000 Pa = 16500 Pa

Für die Fittings werden 6600 Pa angenommen.

Für das Thermostatventil werden 10000 Pa angenommen.

Der Gesamtdruckverlust beträgt ΔpGes. = 16500 Pa + 6600 Pa + 10000 Pa = 33100 Pa

Dies entspricht 331 mbar oder 3,31 m Förderhöhe   noch genauer erklären.

Übungsaufgabe:

- Ermitteln Sie den Gesamtdruckverlust in Pa folgender Anlage:

15 Cu-Rohr 5000 Pa

18 Cu-Rohr 8000 Pa

22 Cu-Rohr 7000 Pa

Für die Fittings werden 8000 Pa angenommen.

Für das Thermostatventil werden 10000 Pa angenommen.

- Wie groß ist die Förderhöhe in m (10000 Pa entsprechen ungefähr 1 m)?

Mit dem Gesamtdruckverlust und dem Massenstrom kann nun eine Pumpe ausgewählt werden.

- Lesen Sie die folgende Zusammenfassung und markieren Sie die wichtigsten Punkte!

Für die Auswahl der Pumpen gibt es Diagramme von Herstellern (siehe Bild 6)

Förderhöhe H ≙ Gesamtdruckverlust Δp

Förderstrom Q ≈ Massenstrom m

Bild

Diese wollen wir nun kennenlernen.

Die Anlagenkennlinie zeigt welchen Druckverlust das Rohrnetz bei einem bestimmten Massenstrom erzeugt.

In Bild 7 verursacht das Rohrnetz bei einem Förderstrom von 1500 l/h einen Druckverlust von 210 mbar.

Bild

Die Pumpenkennlinie zeigt welchen Druck die Pumpe bei einem bestimmten Volumenstrom erzeugen kann.

In Bild 8 erzeugt die Pumpe bei einem Förderstrom von 1000 l/h einen Druck von 410 mbar.

Bild

Der Betriebspunkt stellt folgendes da:

- Förderstrom wenn alle Verbraucher (z.B. Heizkörperventile) geöffnet sind

- Druckverlust im Rohrnetz (ungünstigster Strang)

In Bild 9 liegt der Betriebspunkt bei einem Förderstrom von 1500 l/h und einem Druckverlust von 240 mbar

Bild

- Zeichnen Sie in das Diagramm (Bild 10) folgenden Betriebspunkt ein:

Förderstrom 3,5 m³/h, Förderhöhe 2,1 m

Bild

- Lesen Sie die folgende Zusammenfassung und markieren Sie die wichtigsten Punkte!

Geregelte und ungeregelte Pumpen

Bis Anfang 2000 wurden nahezu ausschließlich ungeregelte Pumpen eingebaut. Da diese aber den Nachteil des hohen Strombedarfs haben dürfen seit 2013 nur noch geregelte Pumpen eingebaut werden.

Ungeregelte Pumpen werden wie folgt dargestellt (Bild 11):

Bild

Die ungeregelten Pumpen haben drei Stufen. Nachteil, die Pumpen erzeugen bei geringerem Förderstrom einen höheren Druck. Dadurch entstehen zu hohe Fließgeschwindigkeiten und Geräusche.

Geregelte Pumpen werden wie folgt dargestellt (Bild 12):

Bild

Die geregelte Pumpe kann theoretisch jeden Punkt im markierten Bereich abdecken. D.h. die Pumpe erzeugt fast immer den Druck der benötigt wird.

Pumpen werden wie folgt bezeichnet:

Bsp: ALPHA2 25-40 160

ALPHA2 – Herstellerangaben

25 – Nennweite

40 – Förderhöhe

160 – Einbaulänge

- Schauen Sie sich folgenden Film zu geregelten Pumpen an und beantworten Sie die folgenden Fragen.

https://www.youtube.com/watch?v=19N6KQrgASo oder

- Welche Regelungsarten für Heizungsumwälzpumpen gibt es?

- Starten Sie die App Quizlet – Heizungsumwälzpumpe und starten Sie das Spiel zuordnen (siehe Bild 14). Alternativ können Sie den QR-Code benutzen.

Bild 		https://quizlet.com/246192367/heizungsumwalzpumpe-flash-cards/

Sie kennen nun die verschiedenen Pumpenarten.

- Zeichnen Sie für Herr Huber den Betriebspunkt in folgendes Pumpendiagramm (Bild 15).

Förderstrom: 0,7 m³/h, Förderhöhe: 2,7 m, Nennweite DN 25

Bild

- Nennen Sie die Bezeichnung der Pumpe (kleine Pumpe in Bild 15)

- Lesen Sie aus Bild 16 folgende Daten ab und ergänzen Sie die Tabelle.

Bild

| Stufe | Leistung P1 in (W) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 | 50 |

- Der Tausch einer „alten Pumpe“ gegen eine „neue Pumpe“ rechnet sich für den Bauherrn auch in finanzieller Hinsicht. Siehe folgende Beispielrechnung (Hinweis a bedeutet Jahr):

Beispielrechnung:

Stromkosten alte Pumpe = 5500 h/a x 0,050 KW x 28 Ct/kWh = 7700 Ct = 77,00 €/a

Stromkosten neue Pumpe = 5500 h/a x 0,010 KW x 28 Ct/kWh = 1540 Ct = 15,40 €/a

Einsparung im Jahr = 77,00 €/a - 15,40 €/a = 61,60 €/a

Amortisation = 350 € ÷ 61,60 €/a = 5,68 a

Ermitteln Sie aus den folgenden Angaben die Amortisation (nach wie vielen Jahren wird die Ausgaben für die neue Pumpe durch die Stromeinsparung rentabel):

Pumpenlaufzeit im Jahr:				5500 h

Leistungsaufnahme alte Pumpe in Stufe 3:		0,065 kW

Leistungsaufnahme neue Pumpe:			0,010 kW

Strompreis je kWh:					28 Ct/kWh

Kosten für neue Pumpe und Montagarbeit:		350 €

Nachdem Sie nun einiges über die Pumpen gelernt haben können Sie für Herr Huber einige Fragen beantworten! Hierzu gibt ihnen Herr Huber folgende Angaben und ein Foto des Typenschildes Bild 17.

Wärmeleistung: 			12000 W

Systemtemperaturen		65/50

Druckverluste in Rohrleitungen:

15 Cu-Rohr 5000 Pa

18 Cu-Rohr 6000 Pa

22 Cu-Rohr 5000 Pa

Druckverluste in Fittings:		40% des Gesamtdruckverlustes der Rohrleitungen.

Druckverlust Thermostatventil: 	10000 Pa

Bild  alte Pumpe Einbaulänge 180 mm

- Herr Huber möchte wissen wie groß der Massenstrom und die Förderhöhe für seine Anlage sein muss (Berechnung siehe Aufgabe 3).

- Euer Chef hat euch ein Pumpendiagramm (Bild 18) für eine mögliche Pumpe mitgegeben. Tragen Sie dort den Betriebspunkt ein (Vorgehensweise siehe Aufgabe 8).

Bild

- Die alte Pumpe (Bild 17) wurde in der Stufe 2 mit einer Leistungsaufnahme von 0,075 kW betrieben. Ermitteln Sie für Herr Huber mit folgenden Angaben die jährliche Storm Einsparung durch den Tausch der Pumpe (Vorgehensweise siehe Aufgabe 15).

Pumpenlaufzeit im Jahr:				5500 h

Leistungsaufnahme neue Pumpe:			0,008 kW

Strompreis je kWh:					28 Ct/kWh

- Ergänzen Sie nun für ihren Chef die genaue Bezeichnung der Pumpe (DN 25) aus dem Pumpendiagramm aus Bild 18 (Vorgehensweise siehe Aufgabe 10).

Wilo-Stratos PICO -

Herstellerangabe – Nennweite – Förderhöhe - Einbaulänge

Lernerfolg

| Aufgaben | Lerninhalte /Lernziele | Habe ich bearbeitet | Kann ich + / 0 / - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | Ich kann unter Anleitung den Druckverlust und Volumenstrom für die Pumpenauslegung ermitteln. |  |  |
| 9-13 | Ich kenne die verschiedenen Pumpenarten, Pumpendiagramme und kann unter Anleitung eine Pumpe auswählen! |  |  |
| 14-15 | Ich kann unter Anleitung die Einsparung durch einen Pumpentausch berechnen. |  |  |
| 16-19 | Ich kann mit genauen Vorgaben für einen Kunden eine Pumpe auslegen. |  |  |

Wissensfragen! (Bitte erst beantworten, wenn Aufgaben 1-19 gelöst sind!)

- Wie viele ungeregelte Pumpen gibt es in Deutschland?

  - 12 Mio.

  - 21 Mio.

  - 27 Mio.

Das Thema Pumpenauslegung habe ich erfolgreich bearbeitet?

Alles erledigt?

Unklarheiten beseitigt?

Ergebnis überprüft?

Bild Manfred Huber

www.co2online.de

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.wilo.de aus der Pumpenfibel

www.grundfos.de Bedienungsanleitung ALPHA2

App Quizlet

www.grundfos.de Bedienungsanleitung ALPHA2

Bild Manfred Huber

Bild Manfred Huber

www.wilo.de Bedienungsanleitung Wilo-Stratos PICO