Ein Kollege von Ihnen hat sich die Installation in der fertigen Doppelhaushälfte angeschaut. Fotografieren durfte er nicht, aber ein paar Details hat er in folgende Skizze gezeichnet:

Bild: Schule

Die Fallleitung hat DN 80.

Sie sollen sich um den Teilbereich der Leitungslänge und Leitungsführung kümmern.

Der Versatz unter der Decke wurde so ausgeführt, weil in dem Bereich ein Durchbruch für eine Lüftungsanlage vorgesehen war. Dieser Durchbruch wird aber in beiden Teilen des Doppelhauses nicht ausgeführt.

Aufgabe:

Schauen Sie die Leitungsführung genau an.

Wie könnte diese Leitung besser normgerecht verlegt werden? Geradliniger, keine Sturzstrecke, …

Dafür kann es hilfreich sein, wenn Sie sich die folgenden Fragen beantworten können.

Tabellenbuch und Fachbuch helfen dabei.

- Um was für einen Leitungsabschnitt handelt es sich? Einzelanschlussleitung

- Ist die Leitung richtig dimensioniert? Ja

- Welche Begrenzungen im Hinblick auf Länge und Höhenunterschied gelten für diese Leitung? Länge max. 4 m, Höhenunterschied max. 1 m

- Wie lang ist diese? 2,55 m

- Wie groß ist der Höhenunterschied? 1,57 m

- Was ist die Folge dieser Leitungsführung? Luft kann nicht schnell genug aus Fallleitung nachströmen, Unterdruck in der Leitung zieht Luft durch Geruchverschluss

- Wie sollte in Ihren Teil des Doppelhauses die Leitung verlegt werden, damit der Ablauf nicht gurgelt? Verlegegrenzen einhalten

- Was würden Sie dem Bauherrn der anderen Haushälfte an Änderung empfehlen? Evtl. Versatz aus Leitung entfernen, Sturzstrecke minimieren, evtl. Entwässerung ohne Deckendurchbruch möglich, …

Wenn Sie noch Zeit haben: Was an der Skizze hätte Ihr Kollege besser machen können?

Haltet Sie sich an die Zeitvorgaben. Notieren Sie Ihre Ergebnisse und bringen diese mit zurück in Ihre Stammgruppe.

Zur Orientierung können Sie sich den Ablaufplan anschauen.

Viel Erfolg.

Raum für eigene Notizen und Skizzen: