Informationselektroniker/-in

Ausbildungsjahr 2

Lernfeld 5: 
Elektroenergieversorgung und Sicherheit 
von Anlagen und Geräten konzipieren

Lernsituation 1:
Die Steckdosenstromkreise für einen Kopierraum planen

Wichtige Hinweise zum Dokument:

Die Musterlösung ist im Dokument als verdeckter Text hinterlegt.

Ein-/Ausblenden über das Menü -> Start -> Absatz -> Allen anzeigen (Bild rechts)

Beim Drucken des Dokumentes kann die Musterlösung wie folgt ein-/ausgeblendet werden.

Datei -> Optionen -> Anzeige -> Druckoptionen -> Ausgeblendeter Text drucken

Auch für die Erstellung eines PDF-Dokumentes kann so die Musterlösung ein-/ausgeblendet werden.

Inhalt

1	Projekt Kopierraum	4

1.1	Vorüberlegungen zum Projekt	4

1.2	Verlegearten und Leitungsführung	6

1.2.1	Verlegearten	6

1.2.2	Leitungsführung	7

1.2.3	Situation für den Kopierraum	8

1.3	Überlegungen zum Projekt	10

1.4	Vorüberlegungen zur Leitungsauswahl (Leitungsdimensionierung)	11

1.4.1	Einführende Messübung	11

1.4.2	Spannungsfall auf Leitungen	12

1.5	Leitungsdimensionierung	15

1.5.1	Grundlagen der Leitungsdimensionierung	15

1.5.2	Aufgaben Leitungsdimensionierung Kopierraum	17

1.6	Kabel und Leitungen in der Elektrotechnik	19

1.7	Auftragsbearbeitung	20

1.7.1	Kostenvoranschlag	20

1.7.2	Arbeitsplanung	21

2	Gefahren des elektrischen Stroms und Sicherheit	23

2.1	Gefahren des elektrischen Stromes	23

2.1.1	Stromunfall	23

2.1.2	Fehlerarten	24

2.1.3	Schutzarten	25

2.1.4	Folgen des elektrischen Stroms für den menschlichen Körper	26

2.1.5	Berührarten	28

2.1.6	Schutzklassen	28

2.1.7	Sicherheitsregeln	29

2.1.8	Übungsaufgaben Fehlerstromkreise	31

3	Abschaltbedingungen von Überstromschutzorganen	35

3.1	Ausgangssituation	35

3.2	Abschaltzeiten in Netzsystemen	36

3.3	Schleifenimpedanz im TN-System	37

3.3.1	Auslösestrom der Sicherung bestimmen	38

3.3.2	Beispiel Endstromkreis mit Leitungsschutzschalter	38

3.3.3	Beispiel Endstromkreis mit Schmelzsicherung	40

3.3.4	Vergleich von LS-Schalter und Schmelzsicherung	42

3.3.5	Aufgaben Abschaltbedingung mit ZS	43

3.4	Zusatzinformationen	44

3.4.1	Stromkreise mit RCD	44

3.4.2	Schleifenimpedanz und Netzinnenimpedanz	44

4	Übungs- und Vertiefungsaufgaben	45

4.1	Zu Kapitel: 1.5.1 Grundlagen der Leitungsdimensionierung	45

4.1.1	Aufgabe Leitungsdimensionierung	49

4.1.2	Zusatzaufgaben Leitungsdimensionierung	50

4.2	Zu Kapitel: 2.1.8 Übungsaufgaben Fehlerstromkreise	52

4.2.1	Zusatzaufgaben	52

4.2.2	Die 5 Sicherheitsregeln	55

5	Lernzielkontrolle	56

5.1	Zusatzaufgabe	60

5.2	Fragenkatalog Grundlagen	61

6	Zusatzinformationen und Datenblätter	65

6.1	Zu Kapitel: 1.2 Verlegearten und Leitungsführung	65

6.2	Zu Kapitel: 1.5.1 Grundlagen der Leitungsdimensionierung	71

6.3	Zu Kapitel: 1.6 Kabel und Leitungen in der Elektrotechnik	73

6.3.1	Leitungen und Kabel	73

# Projekt Kopierraum

Ein Kunde erteilt Ihrem Betrieb den Auftrag in einer Agentur einen Kopierer in einem Raum zu installieren. Hierzu muss die Energieversorgung erstellt werden:

Hierfür sollen Sie die Erstbesichtigung der bestehenden Anlage durchführen.

Bisher haben Sie nur sehr wenig Informationen vom Kunden erhalten.

- Altbauinstallation

- Installation von Steckdosen für einen Kopierer, ein Heizstrahler und eine Beleuchtung

- RCD ist in der Unterverteilung bereits vorhanden

Hausplan des Kopierraumes: (Abbildung: 240px-Kompass_de.svg.png (240×240) (wikimedia.org))

## Vorüberlegungen zum Projekt

Erstellen Sie zusammen in Ihrer Gruppe eine Mindmap auf der nächsten Seite.

Orientieren Sie sich an der vollständigen Handlung und führen Sie alle wichtigen Schritte für dieses Projekt auf. (Handlungsschritte: Analysieren, Informieren, Planen, Durchführen, Dokumentieren)

Die Mindmap wird während der Lernsituation um neue Aspekte ergänzt und fortgeführt.

Mindmap:

## Verlegearten und Leitungsführung

In der Elektroinstallation unterscheidet man unterschiedliche Möglichkeiten der Leitungsverlegung und der Leitungsführung.

### Verlegearten

Leitungen werden immer senkrecht oder waagrecht verlegt. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Leitungsverlegung, z.B.

Verlegung auf Putz,

Verlegung im Putz,

Verlegung unter Putz,

Weitere Verlegearten siehe Tabellenbuch Seite

Ergänzen Sie die Tabelle Verlegearten (Abbildungen: 2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf (abb.com)

| A1 |  | Referenzverlegeart*: Verlegung in wärmege- dämmten Wänden Aderleitungen im Elektroinstallationsrohr Aderleitungen in Formleisten oder in Formteilen. |
| --- | --- | --- |
| A2 |  | Mehradrige Kabel oder mehradrige Manten- leitungen im Elektroinstallationsrohr Mehradrige Kabel oder mehradrige Manten- leitungen in einer wärmegedämmten Wand. |
| B1 |  | Referenzverlegeart*: Verlegung in Elektroinstalla tionsrohren. Aderleitungen im Elektroinstalla- tionsrohr auf oder in der Wand; Aderleitungen, einadrige Kabel oder Mantenleitungen im Elektroninstallationskanal |
| B2 |  | Mehradrige Kabel oder Mantenleitungen: - im Elektroinstallationsrohr auf und in der Wand - im Elektroinstallationskanal - im Sockelbereich oder im Unterflurkanal |
| C |  | Referenzverlegeart*: Verlegung direkt auf dem Untergrund (Wand). Ein- oder mehradrige Kabel oder Mantelleitungen auf on in der Wand oder unter der Decke Stegleitung im oder unter Putz |

Weitere Verlegearten findet man im Tabellenbuch auf Seite

### Leitungsführung

Ergänzen Sie den Lückentext

Bei der Leitungsführung gelten folgende Grundsätze:

Leitungen in Wänden nur senkrecht	 oder waagerecht	 verlegen

(in Fußböden und Decken dürfen Leitungen auf dem kürzesten Wege, auch diagonal	 verlegt werden).

Eine feste Verlegung ist immer sicherer	 als bewegliche.

- Welche Vorteile bietet eine Unterputzverlegung mit Leerrohren?

| Leitungen sind nicht sichtbar |  |
| --- | --- |
| Leitungen können später ausgetauscht werden |  |

- Nennen Sie drei Aufputz-Verlegearten.

| Mit Installationsrohren |  |
| --- | --- |
| Im Kabelkanal |  |
| Mit Nagelschellen, Auf Kabelpritschen |  |

- Sie sollen in einem Wohnraum Verlegeart C anwenden. Wie dürfen Sie welche Leitungen verlegen?

| Direkte Verlegung auf oder in Wänden/Decken oder in ungelochten |  |
| --- | --- |
| Deckenwannen für einadrige und mehradrige Kabel oder |  |
| Mantelleitungen |  |
| Stegleitungen in Wänden/Decken oder Hohlräumen |  |

- Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei der Unterputzverlegung mit Leerrohr in 7 Schritten. (Abbildung: https://www.sanier.de/elektroinstallation/stromleitungen-verlegen)

| 1 Leitungsverlauf anzeichnen, Wand auf |  |
| --- | --- |
| vorhandene Kabel oder Rohre prüfen |  |
| 2 Loch für Unterputzdosen bohren |  |
| 3 Parallele Schlitze fräsen |  |
| 4 Mittelsteg entfernen |  |
| 5 Unterputzdose eingipsen |  |
| 6 Leerrohr verlegen |  |
| 7 Kabel einziehen |  |

1

2

3

4

5

6

7

- Welches Vorzugsmaß gilt für folgende Betriebsmittel?

- Schalter: 115 cm	;

- Steckdosen im Bodenbereich: 30 cm	;

- Leitungen unterhalb der Decke: 30 cm

- In welchem Bereich müssen Leitungen senkrecht in Gebäudeecken verlegt werden?

| Direkt in der Ecke muss ein Abstand von 10 cm zu beiden Seiten |  |
| --- | --- |
| gehalten werden. Daneben darf man in einem Bereich von 20 cm |  |
| verlegen. |  |

### Situation für den Kopierraum

Welche Verlegeart ist für unsere Kundensituation zu verwenden? Begründe!

| B2, in Kabelkanälen oder |  |
| --- | --- |
| B2 in Elektroinstallationsrohren auf der Wand |  |

Installationszonen in Wänden (DIN 18015-3) (Abbildung: Europa Lehrmittel)

Ergänzen Sie die Maßangaben für die einzelnen Installationszonen bzw. Betriebsmittel.

115

115

30 cm

10 – 30 cm

10 – 30 cm

30 cm

115 cm

15 – 45 cm

100 – 130 cm

115 cm

## Überlegungen zum Projekt

Sie sollen nun die Erstbesichtigung der bestehenden Anlage beim Kunden durchführen.

Dabei erhalten Sie folgende Informationen:

- Einbau von zwei Steckdose an der Südwand (für ein Kopiergerät und ein Zusatzgerät) (F5)

- Installation einer Belüftung in der Westwand (F4)

- Anbringen eines Infrarotheizstrahlers an der Westwand (F4)

- Installation einer Deckenbeleuchtung (Leuchtstofflampe bzw. LED-Röhre; Schalter neben der Tür) (F4)

- RCD ist in der Unterverteilung bereits vorhanden

- Leitungslängen für die Neuinstallationen zur Unterverteilung:

Steckdosen Kopierer: 22m

Beleuchtung und Deckenlüfter: 24m

Infrarotstrahler: 24m

- Leitungsverlegung: Installationsrohr auf der Wand B2

Installationsplan des Raumes: (Abbildung: 240px-Kompass_de.svg.png (240×240) (wikimedia.org))

Erstellen Sie den Installationsplan, in dem Sie alle elektrischen Betriebsmittel normgerecht mit Stromkreisnummern gemäß Kundenauftrag (siehe Besprechungsnotiz) in den Grundriss einzeichnen. Der Installationsplan ist „ortsbezogen“ - ohne Leitungsführung zu erstellen.

## Vorüberlegungen zur Leitungsauswahl (Leitungsdimensionierung)

### Einführende Messübung

Sie sollen mit Hilfe des Vielfachmessgerätes und einem Messadapter den Leitungswiderstand der Leitungsroller, d.h. den Leitungswiderstand von Hin- u. Rückleitung (L1 u. N) messen (spannungsfrei!).

a) Erstellen Sie eine Skizze für den Messaufbau. 
(Abbildungen Kabeltrommel mit 4 Anschlüssen, 25 Meter, schwarz | AJ Produkte Echteffektivwert-Digitalmultimeter Fluke 179 | Fluke   )

b) Messen Sie den Widerstand RLTG

Ergebnis:   	    RLTG    =    1,3 Ohm

c) Berechnen Sie den theoretischen Widerstandswert des Leitungsrollers.

d) Vergleichen und bewerten Sie die beiden Ergebnisse.

| Im Rahmen der Messgenauigkeit stimmen die Werte überein. |  |
| --- | --- |
| Der Unterschied zwischen den beiden werten lässt sich durch Messunsicherheiten, |  |
| Messgeräte- und Bauteiltoleranzen wie auch den Übergang- und |  |
| Klemmstellenwiderständen erklären. |  |

### Spannungsfall auf Leitungen

Versuchsvorbereitung und Material

- 50 m Leitungsroller (Verlängerungsleitung)

- Verbraucher mit hoher Anschlussleistung, z.B. eine Kochplatte

- Leuchte (25 W)

- 2 x EnergyMonitor 3000

Einstieg

Für den Betrieb einer Kochplatte in einem Gartenhaus soll diese mit einer Verlängerungsleitung von 50 m angeschlossen werden.

Die Verlängerungsleitung hat folgenden Aufdruck: H05VV–F 3G1,5 mm²

Die Informationen zu Kabel und Leitungen erfolgen im nächsten Kapitel.

Fertigen Sie eine Skizze über den Versuchsaufbau an!

Versuch 1

- Leuchte und Kochplatte über den Kabelroller anschließen

- Leuchte einschalten

Beobachtung:

| Die Leuchte leuchtet. Die Spannung bleibt nahezu gleich. |  |
| --- | --- |

- Jetzt die Kochplatte sofort auf Stufe 3 schalten

Beobachtung:

| Die Leuchte wird dunkler. |  |
| --- | --- |
| Die Spannung bleibt nimmt ab. |  |

Versuch 2

- Leuchte entfernen

- Messung der Leistung der Kochplatte (Stufe 3) mit einem EnergyMonitor 3000 direkt an der Steckdose und Messung der Leistung der Kochplatte (Stufe 3) mit einem EnergyMonitor 3000 nach dem Kabelroller.

Beobachtung:

| Die Spannung sinkt. |  |
| --- | --- |
| Die Leistung sinkt. |  |

Versuch 3

- Kochplatte (Stufe 1, 2 und 3) am Kabelroller angeschlossen

- Messung von Strom und Spannung mit einem EnergyMonitor 3000 direkt an der Steckdose und Messung von Strom und Spannung mit einem EnergyMonitor 3000 nach dem Kabelroller.

Messtabelle:

| Stufe | U1 | U2 | I | ΔU(berechnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 A | 223,8 V | 223,8 V | 0 V |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 5,38 A | 219,1 V | 211,9 V | 7,2 V |

- Notieren Sie die Messergebnisse für die Spannung U1 und U2, sowie den Strom I in die Messtabelle.

- Berechnen Sie den Spannungsfall ΔU auf der Leitung und ergänzen Sie die Ergebnisse in der Tabelle.

Beobachtung:

| Je höher die Stufe geschaltet wird, desto … größer wird der |  |
| --- | --- |
| Spannungsfall auf der Leitung. |  |

- Notieren Sie die Messergebnisse für die Leistungen P1 und P2 in der Tabelle.

Messtabelle:

| Stufe | P1. | P2 | PKochplatte | PLtg | Pges |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Überlegen Sie, wie die Leistungen für die Kochplatte, für die Leitung und die Gesamtleistung berechnet oder bestimmt werden können.
Notieren Sie Formel unten und berechnen Sie die fehlenden Werte in der Tabelle.

| PKochplatte = U2 * I * cosϕ PLtg = ΔU * I * cosϕ P = U1 * I *cosϕ |  |
| --- | --- |

- Wie ändert sich der Spannungsfall, wenn sich die Leistung des Verbrauchers (Stufe 1 auf Stufe 3) ändert?

| Der Spannungsfall wird größer. |  |
| --- | --- |
| Die Spannung am Verbraucher verringert sich. |  |

- Wie ändert sich die Verlustleistung, wenn sich die Leistung des Verbrauchers (Stufe 1 auf Stufe 3) ändert?

| Die Verlustleistung wird größer. |  |
| --- | --- |

- Folgern Sie aus dem Messversuch, welche Auswirkung ein zu hoher Spannungsfall auf der Leitung hat.

| Der Verbraucher wird nicht mit ausreichend Spannung versorgt. |  |
| --- | --- |
| Ggf. erreicht er nicht seine Nennspannung. (Betrieb gefährdet) |  |

## Leitungsdimensionierung

In Ihrem Kundenprojekt „Einen Steckdosenkreis für einen Kopierer planen“ erteilt Ihnen Ihr Chef den Auftrag, die Endstromkreise von der Unterverteilung zu den Verbraucheranschlüssen zu dimensionieren. Hierbei sollen Sie die Kundenanforderrungen laut Besprechungsnotiz (siehe Kapitel 1.3) beachten.

### Grundlagen der Leitungsdimensionierung

Damit eine Leitung fachgerecht verlegt werden kann, müssen zuerst einige Vorüberlegungen getätigt werden. Allgemein verwendet man die sogenannte „Nennstromregel“ als Basis zur Planung einer elektrischen Leitung.

| Stromaufnahme des Betriebsmittels IB |  | Bemessungsstrom IN der Schutzeinrichtung |  | Strombelastbarkeit IZ der Leitung |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IB    IN    IZ

Formel

Grundlage zur Berechnung des zu verlegenden Leiterquerschnittes ist die Stromaufnahme IB der Betriebsmittel (z.B. Kopiergerät). Der Bemessungsstrom der Überstromschutzeinrichtung IN muss mindestens so groß sein wie die Stromaufnahme IB des Betriebsmittels, aber immer kleiner oder höchstens gleich groß wie die Strombelastbarkeit IZ des verlegten Leiterquerschnittes.

Als Schema für die Leitungsdimensionierung ist ein Beispiel einer Leitungsberechnung im Kapitel 6.2 gegeben. Anhand dieses Schemas wird die nachfolgende Berechnung durchgeführt.

Leitungsdimensionierung Steckdose F5 im Kopierraum

- Berechnen Sie aus den „Technischen Daten“ (siehe Datenblätter auf Seite 17 Fehler! Textmarke nicht definiert.) die Stromaufnahme IB des Kopiergerätes (Leistungen im Wechselstromkreis TB S 36	 ; Nehmen Sie für das Elektrogerät einen cos φ von 1 an).

| Stromaufnahme Kopiergerät IB=PUcosφ; | IB=2300 W230 V1=10 A |
| --- | --- |

- a) Entnehmen Sie dem Tabellenbuch die Bemessungsströme IN der Überstromschutzeinrichtung (Sicherungen) für

das Kopiergerät: IN = 16 A	 bei einer Umgebungstemperatur ϑu = 25° C.

- Entnehmen Sie aus Kapitel 1.2.3 die Verlegeart der Leitungen: B2

- Der Umrechnungsfaktor f1 wird in einer Zusatzaufgabe verwendet (entfällt hier).

- Der Umrechnungsfaktor f2 wird in einer Zusatzaufgabe verwendet (entfällt hier).

- Die Berechnung der Bemessungswerte Ir der Strombelastbarkeit der Leitungen wird in einer Zusatzaufgabe verwendet (entfällt hier).

Daher kann der Leiterquerschnitt direkt nach DIN VDE 0298-4 mit Hilfe der Tabelle im Tabellenbuch S. 	 festgelegt werden.

Gewählter Leiterquerschnitt:   1,5 mm2

- Die Überprüfung von IZ wird in einer Zusatzaufgabe durchgeführt (entfällt hier).

- Überprüfen Sie durch Rechnung, ob mit den geplanten Leiterquerschnitten der in DIN 18015 und DIN 0100 festgelegte Grenzwert für den Spannungsfall im Stromkreis eingehalten wird.

ΔU=2*l*I*cosφ γ*A

Formel

|  | Spannungsfall Steckdosenanschluss IN muss zur Berechnung angesetzt werden Spannungsfall: ΔU=2∙l∙IN∙cosφκ∙q=2∙19m∙16A∙157mΩ∙mm2∙1,5mm2=7,1V Der höchstzulässige Spannungsfall von 6,9V wird überschritten Querschnitt erhöhen Spannungsfall: ΔU=2∙l∙IN∙cosφκ∙q=2∙19m∙16A∙157mΩ∙mm2∙2,5mm2=4,3V Der höchstzulässige Spannungsfall von 6,9V wird eingehalten q = 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentieren Sie das Ergebnis für Stromkreis F5.

| LS-Schalter: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mantelleitung: |  |  |

Infoblatt – Kopierraum (Abbildungen: AEG 229945 Heizstrahler 2000W IP65 IR Premium 2000 kaufen | Elektro Wandelt (elektro-wandelt.de)

| Bezeichnung | Bild | Technische Daten: |
| --- | --- | --- |
| Kopierer (Abbildung: imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Serie - Canon Deutschland ) |  |  |
| Infrarotstrahler (Abbildung; AEG 229945 Heizstrahler 2000W IP65 IR Premium 2000 kaufen ¦ Elektro Wandelt (elektro-wandelt.de) ) |  |  |
| Lüfter (Abbildung: Helios Hauptkatalog 4.0 (elektroland24.de) ) |  | Förderleitung Zu-/Abluft: 90/75m³/h Leistungsaufnahme: 9/5 W Stromversorgung: 230 V, 50Hz Nennstrom 0,06/0,04 A |

### Aufgaben Leitungsdimensionierung Kopierraum

Dimensionieren Sie den Stromkreis F4 für den Infrarotstrahler und die Beleuchtung mit Hilfe der „Technischen Daten“ (siehe Datenblatt oben). Als Leitungslänge sind 24 m angegeben. 
Die Verlegeart ist genauso wie beim Kopiergerät. (Nehmen Sie für das Elektrogerät einen cos φ von 1 an)

|  | Stromaufnahme Kopiergerät IB=PUcosφ; IB=2000 W230 V1=8,7 A Überstromschutzeinrichtung In = 10 A Verlegeart der Leitungen: A2 Leiterquerschnitt: q = 1,5 mm2 Spannungsfall Steckdosenanschluss IN muss zur Berechnung angesetzt werden Spannungsfall: ΔU=2∙l∙IN∙cosφκ∙q=2∙24m∙10A∙157mΩ∙mm2∙1,5mm2=5,61V Der höchstzulässige Spannungsfall von 6,9V wird eingehalten Querschnitt q = 1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentieren Sie das Ergebnis für Stromkreis F4.

| LS-Schalter: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mantelleitung: |  |  |

Erklären Sie das Vorgehen zur Leitungsauslegung des Lüfters (keine Berechnung nötig).

| Der Lüfter benötigt lediglich eine Leitung von maximal 4,5 W. |  |
| --- | --- |
| Bei so geringer Belastung kann man den Lüfter an einen vorhandenen |  |
| Stromkreis anfügen (z.B. F____). |  |

Benennen Sie nochmals die wichtigsten Schritte bei der fachgerechten Leitungsdimensionierung!

| Betriebsstrom IB ermitteln (Typenschild, messen, berechnen) |  |
| --- | --- |
| Nennstrom IN und Charakteristik der Sicherung wählen (IN größer IB) |  |
| Verlegeart ermitteln |  |
| Anzahl belasteter Adern ermitteln |  |
| Mindestquerschnitt nach Tabelle festlegen (DIN VDE 0298-4) |  |
| tatsächliche Strombelastbarkeit IZ nach Tabelle überprüfen (IZ größer IN) |  |
| Spannungsfall ΔU überprüfen, ggf. Querschnitt erhöhen (Δu kleiner 3%) |  |

Dokumentieren Sie hier nochmals die Ergebnisse für die Stromkreise

| Stromkreis: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LS-Schalter: |  |  |
| Mantelleitung: |  |  |

| Stromkreis: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LS-Schalter: |  |  |
| Mantelleitung: |  |  |

| Stromkreis: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LS-Schalter: |  |  |
| Mantelleitung: |  |  |

## Kabel und Leitungen in der Elektrotechnik  Verlegekabel Netzwerk Installation Cat.7_1000 MHz Simplex (8 Adern) 100m - Verlegekabel | ProfiPatch.com

Da Kabel und Leitungen schon sehr ausführlich in der 10. Jahrgangsstufe abgehandelt wurden ist hier nur ein Übersichtsblatt zur Bearbeitung.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 6.3. Hier können Sie sich nochmals in das Thema einarbeiten.

Untersuchen Sie die gegebenen Leitungen und Kabel mit Hilfe des Tabellen- und Fachbuches und ergänzen Sie die freien Tabellenfelder.

| https://www.elektroversand-schmidt.de/Kabel-Leitungen/Aderleitung-H05Z-K-H07Z-K-feindraehtig-halogenfrei | H07Z-K 0,5 mm² | Aderleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantelleitung NYM-O 4x10 mm² (kabelscheune.de) | - NYM-O 4x6 mm² | Feuchtraum-leitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gummischlauchleitung H05 RR-F 3G1,5 mm² schwarz, HORNBACH.de | - H05 RR-F 3G1,5 mm² | Gummischlauch- leitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlauchleitung H05VV-F 3 x 1,5 - 25 Meter ¦ CHECK24 | H05VV-F 3G1,5mm2 | Mittlere Kunststoff-schlauchleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm² - mm2: Amazon.de: Baumarkt | - NYY-J 5x2,5 mm | Erdkabel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Leitung / Kabel | Kurzzeichen | Bezeichnung | Bemessungs-spannung | Isolier-werkstoff | Mantelwerkstoff | Leiterform | Schutzleiter | Aderzahl | Aderquerschnitt in mm2 | Anwendungen |

## Auftragsbearbeitung

### Kostenvoranschlag

Der Kunde wünscht vor Beginn der Arbeiten ein Angebot (Kostenvoranschlag).

Ihr Kostenvoranschlag soll folgendes beinhalten:

Anschreiben

Materialkosten

Arbeitskosten und Anfahrtskosten

MwSt. und Gesamtkosten

Tragen Sie zuerst in die Tabelle die für den Auftrag benötigten Materialien sowie deren Preise ein.

Informieren Sie sich im Internet wie ein Angebot aussehen sollte.

Erstellen Sie für die auszuführenden Installationsarbeiten einen Kostenvoranschlag mit dem PC und drucken Sie ihn aus!

| Material | Stückzahl | Nettopreis (Einkaufspreis) | Bruttopreis (Verkaufspreis) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Arbeitsplanung

Werkzeugliste

Erstellen Sie eine Liste des benötigten Werkzeugs:

| Pos | Anzahl | Werkzeug |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Seitenschneider |  |
| 2 | 1 | Satz Schraubendreher |  |
| 3 | 1 | Meterstab, Stifte, Leuchte |  |
| 4 | 1 | Abisolierzange, Abmantler |  |
| 5 | 1 | Wasserwaage |  |
| 6 | 1 | Hammer |  |
| 7 | 1 | Bohrmaschine |  |
| 8 | 1 | Schaufel, Besen, Müllsack, Staubsauger |  |
| 9 | 1 | Duspol, Multimeter |  |
| 10 | 1 | Messer, Gipsgeschirr |  |
| 11 | 1 | Leiter |  |
| 12 | 1 | Säge, Feile |  |
| 13 | 1 | Flex (Trennschleifer) |  |
| 14 | 1 | Zugband, Zugdraht |  |
| 15 | 1 | Leitungsroller, Verlängerungskabel |  |

Arbeits- und Einsatzplan

Erstellen Sie einen nach Ihrer Einschätzung realistischen Arbeits- und Einsatzplan:

| Pos | Dauer | Tätigkeit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30min | Anfahrt zum Kunden |  |
| 2 | 15min | Material ausladen |  |
| 3 | 45min | Montageort erkunden, ausmessen und anzeichnen |  |
| 4 | 60min | Löcher für Abzweigdosen und Betriebsmittel bohren |  |
| 5 | 120min | Schlitzen, Stemmen, Fräsen |  |
| 6 | 15min | Rohre und Leitungen einziehen |  |
| 7 | 30min | Steckdosen und Lichtschalter montieren |  |
| 8 | 30min | Leitung verklemmen |  |
| 9 | 15min | Baustelle reinigen |  |
| 10 | 30min | VDE Messungen, Funktionsprüfung, Messprotokoll ausfüllen |  |
| 11 | 30min | Übergabe an den Kunden |  |
| 12 | 30min | Rückfahrt zur Firma |  |

# Gefahren des elektrischen Stroms und Sicherheit

Bevor Sie zum Kunden für den Einsatz fahren können, sollen Sie sich nochmals über die Gefahren des elektrischen Stromes und die Sicherheit informieren.

Elektrischer Strom ist unentbehrlich und der Umgang mit elektrischer Energie ist selbstverständlich geworden. Bei nicht sachgemäßem Umgang können sich aber gefährliche Situationen ergeben:

## Gefahren des elektrischen Stromes  (Abbildung: Europa Lehrmittel)

Von der Küche in die Intensivstation:

Ein 27-jähriger Mitarbeiter des Störungsnotdienstes stellte am 1. Weihnachtsfeiertag seinen Werkzeugkasten auf den defekten Elektroherd und wird darauf hin von einem Stromschlag getroffen. Der junge Mann musste den Rest der Feiertage auf der Intensivstation verbringen. ,,Ich hatte den Tod vor Augen, war hilflos, bekam keine Luft mehr, habe gezittert“

Bericht aus dem Münchner Merkur

Im Folgenden werden die Gefahren des elektrischen Stroms und die damit verbundenen Fehler und Sicherheitsregeln wiederholt.

Das Bild rechts zeigt den Transformator als Energiequelle, die Aufteilung von N und PE für die Netzform und den Elektroherd als Verbraucher.

Um welche Netzform handelt es sich hier?

| TN-C-S-System |  |
| --- | --- |

### Stromunfall

Bei dem Stromunfall (Bericht aus dem Tagesanzeiger) führte das Gehäuse des Elektroherdes versehentlich Spannung. Dadurch kann bei Berührung ein elektrischer Strom durch den Körper fließen.

a) Mit welchem spannungführenden elektrischen Leiter ist das Gehäuse des Elektroherdes (Bild rechts) indirekt verbunden?

| L3 |  |
| --- | --- |

b) Wie hoch ist die Spannung U zwischen zwei Außenleitern (z.B. zwischen L1 und L2) in unserem Niederspannungsnetz?

| 400 V |  |
| --- | --- |

c) Wie hoch ist die Spannung U zwischen einem Außenleiter (z.B. L2) und dem Neutralleiter N in unserem Niederspannungsnetz?

| 230 V |  |
| --- | --- |

d) Wie hoch ist die Spannung zwischen einem Außenleiter (z.B. L2) und dem Schutzleiter?

| 230 V |  |
| --- | --- |

e) Zeichnen Sie den Stromfluss über den menschlichen Körper im Bild farbig ein.

### Fehlerarten

In der Elektrotechnik werden verschiedene Fachbegriffe für Fehlerarten verwendet

Das Bild rechts gibt einen Überblick:

Um welchen Fehler hat es sich beim Unfall im Eingangsbeispiel gehandelt?

| Kurzschluss |  |
| --- | --- |

Ordnen Sie in folgender Tabelle die Fehlerarten 1 bis 5 richtig zu:

| Beschädigung der Isolierung von Feuchtraumleitungen bei Befestigung der Leitung mit Hakennägeln anstelle von Kunststoffschellen | Isolationsfehler |
| --- | --- |
| Eine leitende Verbindung zwischen den Spannung führenden Leitern und dem Metallgehäuse eines Elektrogerätes, wenn die Zuleitung nicht durch Gummi- oder Kunststoffnippel eingeführt wird. | Köperschluss |
| Ein mehradriges Erdkabel wird durch Bauarbeiten so beschädigt, dass bei einem Spannung führenden Leiter die Isolation zerstört wird und eine Verbindung zur Erde entsteht. | Erschluss |
| Eine Hausfrau bügelt mit der Aluminiumsohle über eine PVC-Verlängerungsleitung. Der Neutralleiter wird dabei niederohmig (d.h. vollkommen) mit der Bügeleisensohle verbunden | nichts (Körperschluss nur bei L1, L2, L3) |
| Eine Unachtsamkeit bei der Instandsetzung eines Elektrowärmgerätes mit Heizspiralen kann dazu führen, dass eine lose Metallschraube im Gerät die Heizwiderstände überbrückt. | Leiterschluss |
| Die durchgescheuerte Leitung eines elektrischen Rasenmähers liegt mit dem blanken Außenleiter am Metallhandgriff des schutzisolierten Gerätes. | Körperschluss |
| Ist die Zugentlastung bei Anschluss einer vieradrigen Zuleitung zu einem Elektromotor unzureichend, so können sich bei Zugbeanspruchung z.B. zwei Spannung führende Leiter direkt berühren. | Kurzschluss |
| Bei einer Lampenmontage wurde der Außenleiter so gequetscht, dass schließlich der blanke Leiter mit dem Baustahl der Betondecke dauerhaften Kontakt bekam. | Erdschluss |

### Schutzarten

Elektrische Betriebsmittel wie Lampen, Elektrogeräte oder Installationsmaterial müssen jederzeit zuverlässig funktionieren.

Um eine klare Aussage darüber zu erhalten, gegen welche Einflüsse ein Produkt geschützt ist, wurden die IP Schutzarten (= International Protection Codes) eingeführt. In den jeweiligen Kategorien ist genau definiert, inwieweit das unerwünschte Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit in das Geräteinnere unterbunden wird.

Tragen Sie mit Hilfe Ihres Tabellenbuchs die allgemeine Bedeutung der ersten und zweiten Ziffer der IP Schutzarten ein.

Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Staub

Schutz gegen Eindringen von Wasser

x

x

IP

Beispiele:

Erklären Sie mit Hilfe Ihres Tabellenbuches folgende Beispiele für IP Schutzarten.

| Montage im überdachten Bereich | IP 23 | 2: Schutz gegen Eindringen mittelgroßer Fremdkörper (d≥12mm) 3: Schutz gegen Sprühwasser mit max. 60° zur Senkrechten |
| --- | --- | --- |
| Montage an der äußeren Hauswand | IP 44 | 4: Schutz gegen Eindringen kornförmiger Fremdkörper (d≥1mm) 4: Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |
| Montage in trockenen Innenräumen | IP 20 | 2: Schutz gegen Eindringen mittelgroßer Fremdkörper (d≥12mm) 0: kein Schutz |
| Montage im Badezimmer | IP X4, IP X5, IP X6 | X4: Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen X5: Schutz gegen Wasserstrahl aus allen Richtungen X6: Schutz gegen starken Wasserstahl aus allen Richtungen |

### Folgen des elektrischen Stroms für den menschlichen Körper

Physiologische Wirkung (bei Wechselstrom 50 bis 60 Hz)

Wahrnehmung - mit der Zunge ab 4,0 … 5,0 µA - mit den Fingern ab 1,0 … 1,5 mA

Loslassschwelle - bei Frauen ab 6 mA - bei Männern ab 9 mA

Verkrampfung der Atemmuskulatur - ab 20 mA

Herzkammerflimmern - ab 50 mA

Stromstärker mit häufig tödlicher Wirkung: - ab 500 mA

Stromwahrnehmungen

Wie im Unfallbericht beschrieben, kann der elektrische Strom durch einen menschlichen Körper fließen.

Welche Folgen kann dieser Stromfluss haben?

Tödliche Wirkung Herzkammerflimmern Verbrennungen (innerlich, äußerlich) Nervenschäden, Blutvergiftung Höhe der Berührungsspannung, Körperwiderstand des Menschen, Einwirkzeit, Übergangswiderstände, Höhe des Fehlerstromes mit der Zunge ab 4,0 - 5,0 μA, mit dem Finger ab 1,0 - 1,5 mA 50 mA 500 mA

Welche Faktoren beeinflussen die Wirkungen des elektrischen Stromes, der durch einen menschlichen Körper fließt?

Anhand einiger Untersuchungen hat man beim Menschen einige Wahrnehmungen des elektrischen Stromes festgestellt.

Beantworten Sie mit Hilfe der Tabelle (Stromwahrnehmungen) die folgenden Fragen.

- Ab welcher Stromstärke ist elektrischer Strom wahrnehmbar?

- Welche Stromstärke führt bei Wechselstrom meist zu Herzkammerflimmern?

- Ab welcher Stromstärke ist elektrischer Strom häufig tödlich?

Maximale Berührspannung UL und Wirkungsbereiche: (Abbildung: Europa Lehrmittel)

- Der menschliche Körper hat einen Widerstand RK von etwa 1 kΩ

- Fließt ein Strom, so fällt am Körper (am Widerstand RK) eine Spannung ab. Diese Spannung nennt man Berührungsspannung UB bzw. UT (engl. Touch)

- Die maximale Berührungsspannung nennt man UL.

Die maximale Höhe der Berührungsspannung UL wurde international vereinbart. Geben Sie die Werte unter Berücksichtigung der Spannungsarten AC und DC an.

- UL für Menschen:

50V AC, 120V DC 50V AC, 120V DC UB = IK * RK 2; 1; 3; 4. 2,4 V; 0,24 V; 240 V; 900 V. Keine gefährliche; Keine; Gefahr von Herzkammer-flimmern; Tödliche Wirkung.

- UL für Tiere:

Geben Sie die Formel an, mit der man die Berührungsspannung UB am Körper von Menschen und Nutztieren berechnet.

UB Berührungsspannung; IK Körperstrom RK Körperwiderstand

Untersuchungen für 50-Hz-Wechselstrom haben nach IEC 479 vier Wirkungsbereiche ergeben.

Ergänzen Sie die Tabelle und berechnen Sie mithilfe des ohmschen Gesetzes die Berührungsspannung UB bei einem angenommenen Körperwiderstand von 1,2 kΩ.

| Körperreaktionen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Körperstrom | 2 mA | 0,2 mA | 200 mA | 0,75 A |
| Einwirkdauer | 200 ms | 10 s | 50 ms | 20 ms |
| Wirkungsbereich |  |  |  |  |
| Berührungs-spannung |  |  |  |  |
| Körperreaktion |  |  |  |  |

### Berührarten  (Abbildung: Europa Lehrmittel)

In der Elektrotechnik wird zwischen direktem und indirektem Berühren unterschieden.

direkt

indirekt

Schutzklasse 1

Schutzerdung z.B. E-Motor, Elektroherd

Schutzisolierung z.B. Leuchten

Schutzkleinspannung z.B. Spielzeug

Tragen Sie die jeweiligen Berührungsarten in das Bild ein.

### Schutzklassen (Abbildungen: Europa Lehrmittel)

Zum Schutz gegen indirektes Berühren gibt es verschiedene Maßnahmen.

Auf dem Typenschild des Elektroherds befindet sich beispielsweise nebenstehendes Symbol.

Was bedeutet dieses Symbol?

Erstellen Sie eine Liste mit Symbolen, Fachbegriff und Beispiel der verschiedenen Schutzklassen:

| Schutzklasse | Symbol | Fachbegriff und Beispiel |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |

### Sicherheitsregeln

Als Auszubildender haben Sie vom Meister den Auftrag erhalten, eine beschädigte Schutzkontaktsteckdose auszutauschen. In welcher festgelegten Reihenfolge muss man bei

dem Austausch vorgehen und welche Tätigkeiten sind dabei auszuführen?

Stromkreis unterbrechen Gegen Wiedereinschalten sichern Spannungsfreiheit feststellen Schutzkontaktsteckdose austauschen Stromkreis wieder einsichern Spannung prüfen (zwischen L und N und zw. L und PE) Funktion prüfen, VDE-Messung Freischalten Gegen Wiedereinschalten sichern Spannungsfreiheit feststellen Erden und kurzschließen Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken Nein , in Anlagen mit Bemessungsspannungen kleiner als 1000 V kann unter Umständen davon abgewichen werden (Regel 5 wenn nötig immer)

Damit ein gefahrloses Arbeiten an elektrischen Anlagen möglich ist, wurden in der DIN VDE 0105 jedoch 5 Sicherheitsregeln festgelegt.

  - Nennen Sie die 5 Sicherheitsregeln. Beachten Sie dabei die vorgeschriebene Reihenfolge.

    - Muss die Regel 4 und 5 immer angewandt werden? Begründen Sie Ihre Antwort!

Beschreiben Sie die Bilder in der Tabelle. Streichen Sie die Tätigkeit bzw. Beschreibung, die unsicher ist/sind. (Abbildungen: Europa Lehrmittel)

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

(einpolig nicht erlaubt)

Spannungsfreiheit feststellen (zweipolig)

Wegstoßen mit isolierten Hilfsmitteln

Wegstoßen mit isolierten Hilfsmitteln

Bei Unfällen durch den elektrischen Strom muss zuerst der über den Menschen fließende Strom unterbrochen werden. Dabei unterscheidet man Maßnahmen in

- Niederspannungsanlagen (< 1000 V),

- Hochspannungsanlagen (> 1000 V)

- und Anlagen mit unbekannter Spannung

Nennen Sie Möglichkeiten zur Spannungsunterbrechung und ergänzen Sie die Tabelle.

| Anlage | Maßnahme |
| --- | --- |
| Niederspannungs-anlage |  |
| Unbekannte Spannungsquelle |  |

### Übungsaufgaben Fehlerstromkreise

Aufgabe 1   (Abbildung: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

Ein elektrischer Unfall soll rekonstruiert werden. Eine Frau mit einem Körperwiderstand von 1,5 k hat gleichzeitig eine metallene Türzarge und ein defektes elektrisches Gerät der Schutzklasse 1, das nicht an den Schutzleiter angeschlossen ist, berührt.

Die Nachprüfung der Situation ergab folgende Widerstände:

- Transformatorimpedanz: 0,01

- Leitungswiderstand: 0,68

- Übergangswiderstand an der Fehlerstelle: 386

- Standortwiderstand:

- Erdungswiderstand Türzarge: 210

- Widerstand des Betriebserders: 0,6

- Netzspannung: 230 V

Aufgaben:

- Zeichnen Sie den Fehlerstromkreis ein.

- Zeichnen Sie das elektrische Ersatzschaltbild der Fehlersituation.

- Bestimmen Sie den Fehlerstrom IF durch den menschlichen Körper.

- Bestimmen Sie die Berührungsspannung UB.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rges=ZT+RL+RÜ+RK+RTür+RB Rges=0,01Ω+0,68Ω+386Ω+1500Ω+210Ω+0,6Ω Rges=2097,29Ω IF=UgesRges=230V2097,29Ω=0,1096A=110mA UB=RK∙IF=1500Ω∙110mA=164,5V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aufgabe 2 (Abbildung: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

Im nachfolgenden Fall soll die Berührungsspannung UB bei einem vollkommenen Körperschluss ermittelt werden. Der Schutzleiter ist in diesem Fall vorschriftsmäßig angeschlossen.

ZT=0,01 Ω

Standortwiderstand:

Aufgaben:

- Zeichnen Sie den Fehlerstromkreis ein.

- Zeichnen Sie das elektrische Ersatzschaltbild der Fehlersituation.

- Zeichnen Sie die Fehlerströme IF in das Ersatzschaltbild ein.

- Bestimmen Sie den Strom durch den menschlichen Körper.

- Bestimmen Sie die Berührungsspannung UB.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U1=(ZT+RL)∙IF=0,21Ω∙469,5A=98,6V U2=Uges-U1=230V-98,6V=131,4V IB=U2RMEB=131,4V701Ω=0,187A=187mA UB=RM∙IB=600Ω∙187mA=112,5V |  |  | Rges=ZT+RL+(RPE¦¦RM+RE+RB) RPE MEB RMEB=RM+RE+RB RMEB=600Ω+100Ω+1Ω RMEB=701Ω RPE MEB=RPE∙R MEBRPE+R MEB=0,28Ω∙701Ω0,28Ω+701Ω=0,28Ω ZS=ZT+RL+RPE MEB=0,01Ω+0,2Ω+0,28=0,49Ω IF=UgesRges=230V0,49Ω=469,5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Weitere Rechenübungen in Anhang Kapitel: 4.2

# Abschaltbedingungen von Überstromschutzorganen

## Ausgangssituation

Sämtliche Arbeiten zur Erneuerung des Kopierraumes sind abgeschlossen.

Ihr Kollege führt zum Abschluss die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 durch. Dabei nimmt er folgende Werte bei der Messung zur Schleifenimpedanz des Kopierers auf.

| IK,korr=U0ZS∙1,5=230V1,2Ω∙1,5=128A IA=5∙IN=5∙16A=80A 128A 80A IK>IA;i.O Schleifenimpedanz ZS | Kurzschluss-strom IK | Sicherheits- aufschlag IK,korr | Max. Auslösestrom Sicherung IA | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 Ω | 191,7 A |  |  |  |

Weitere Informationen:

- Netzsystem der Anlage: TN-C-S

- Überstromschutzorgan: LS B 16A

Handlungsaufträge:

- Informieren Sie sich auf den nächsten Seiten über die Schleifenimpedanz.

- Füllen Sie den Ausschnitt aus dem Prüfprotokoll (Ausgangssituation) aus.

- Bewerten Sie die Messergebnisse fachgerecht.

Lösungsweg

## Abschaltzeiten in Netzsystemen

Im Falle eines Körperschlusses tritt im TN–System und im TT-System eine für den Menschen lebensgefährliche Berührungsspannung auf. Der Schutz muss durch ein entsprechend schnelles Abschalten gewährleistet werden.

- Bestimmen Sie mit Hilfe des Tabellenbuchs die vorgeschriebenen Abschaltzeiten für Endstromkreise wie auch Verteilerstromkreise bei U0 ≤ 230 V bis einschließlich 63A im TN und TT-System.

|  | TN-System | TT-System |
| --- | --- | --- |
| Verteilerstromkreise: z.B. Leitung zwischen Hauptverteilung und einer Unterverteilung Endstromkreis: Stromkreis zum Endverbraucher; z.B. Leitung zw. Unterverteilung und Steckdose tA≤5s tA≤0,4s tA≤1s tA≤0,2s Verteilerstromkreise |  |  |
| Endstromkreise |  |  |

- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Verteilungsstromkreise und Endstromkreisen.

LS B 16A

Schleifenimpedanz im TN-System

(Abbildung: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

Ein Teil der Anlagenprüfung ist die Überprüfung der Fehlerschleife, die bei einem Körperschluss auftreten würde. Dabei wird der Wechselstromwiderstand (Impedanz) zwischen L und PE gemessen und dadurch der Fehlerstrom IK bestimmt. Die sogenannte Schleifenimpedanz ZS beinhaltet alle Widerstände zwischen dem Ortsnetztransformator und dem Stromkreis in der Anlage bei dem die Messung durchgeführt wird.

Körperschluss in einem TN – C – S - System

Der Verbraucher im Bild oben hat einen vollkommenen Körperschluss. Der Fehlerstrom in der entstehenden Fehlerschleife muss das vorgeschaltete Überstromschutzorgan innerhalb der vorgeschriebenen Zeit auslösen.

- Zeichnen Sie den Fehlerstromkreis ein.

ZT,,RLtg,RÜ, RPE

Alle Widerstände in Reihe: Reihenfolge: ZT,,RLtg,RÜ, RPE

IK=U0ZS

Geben Sie alle Widerstände an, aus denen die Schleifenimpedanz besteht.

- Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild für die Fehlerschleife.

- Geben Sie die Formel zur Berechnung Fehlerstromes IK in der Fehlerschleife an.

### Auslösestrom der Sicherung bestimmen

Jede Sicherung (Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter) benötigt einen bestimmten Auslösestrom, um innerhalb der geforderten Abschaltzeit auszulösen. Der im Falle des Körperschlusses auftretende Fehlerstrom IK muss also mindestens so groß sein, wie der Auslösestrom der Sicherung. Die Bewertung, ob das gewählte Überstromschutzorgan auslöst lautet wie folgt:

IK≥IA

Die notwendigen Auslöseströme der Sicherungen lassen sich aus ihren Auslösekennlinien entnehmen.

### Beispiel Endstromkreis mit Leitungsschutzschalter

In einer elektrischen Anlage (TN – System 400/230 V / 50 Hz) wird die Schleifenimpedanz eines Endstromkreises von 1,4Ω gemessen. Der betreffende Stromkreis ist in der Verteilung mit einer B 10A LS Schalter abgesichert.

- Bearbeiten Sie zunächst die ersten 2 Spalten der Tabelle.

- Machen Sie ihren Lösungsweg in der Kennlinie für die LS-Schalter kenntlich (nä. Seite).

- Informieren Sie sich zum Korrekturfaktor.

- Vervollständigen Sie die Tabelle.

| Auslösestrom IA in A (aus Kennlinie) | Fehlerstrom IK in A (berechnet) | Fehlerstrom korrigiert IK,korr in A (berechnet) | Beurteilung des Stromkreises |
| --- | --- | --- | --- |
| Ia = 5*Iu Ia = 5*10A Ia = 50A |  | IK,korr=U0ZS∙1,5 IK,korr=110A | Stromkreis ist ok, weil. IK>Ia.. |

Tabelle: Überprüfen der Abschaltbedingung mit LS-Schalter

| Auslösestrom IA in A (aus Kennlinie) | Fehlerstrom IK in A (berechnet) | Fehlerstrom korrigiert IK,korr in A (berechnet) | Beurteilung des Stromkreises |
| --- | --- | --- | --- |

- Kennlinie Charakteristiken von LS-Schaltern (Abbildungen: ABB)

- Korrekturfaktor bei Messung der Schleifenimpedanz

Da die Schleifenimpedanz von vielen äußeren Einflussfaktoren wie beispielsweise. Temperaturschwankungen und Leitungshäufungen abhängt, gilt die Messung als unsicher. Deshalb wird ein Korrekturfaktor von 1,5 eingerechnet.

D. h. zum gemessenen Wert der ZS werden 50% dazu addiert, um Unsicherheiten zu berücksichtigen. Bei der Bewertung von Stromkreisen ist dabei nur der „verschlechterte“, d.h. vergrößerte Wert ZS,korr von Interesse.

Beispielrechnung mit Korrekturfaktor:

Gemessener Wert: ZS=1,0 Ω

Korrigierter Wert: ZS,korr = 1,0 Ω∙1,5= 1,5 Ω

IK,korr=U0ZS,korr=230V1,5Ω=153A

IK,korr=U0ZS∙1,5

Somit gilt für den korrigierten Fehlerstrom folgender Zusammenhang:

### Beispiel Endstromkreis mit Schmelzsicherung

(Abbildung: elektro-wissen.de/Elektroinstallation/Neozed-Sicherungselement.php)

In einer elektrischen Anlage (TN – System 400/230 V / 50 Hz) wird die Schleifenimpedanz eines Endstromkreises von 1,4Ω gemessen. Der betreffende Stromkreis ist in der Verteilung mit einer 10 A gG Schmelzsicherung (Neozed-Bauform) abgesichert.

- Füllen Sie die Tabelle aus.

- Machen Sie ihren Lösungsweg in der Kennlinie für die Schmelzsicherung kenntlich (nä. Seite).

| Auslösestrom IA in A (aus Kennlinie) | Fehlerstrom korrigiert IK,korr in A (berechnet) | Beurteilung des Stromkreises |
| --- | --- | --- |
| Ia = 80A | IK,korr=U0ZS∙1,5=110A | i.O, da IK>IA |

Tabelle: Überprüfen der Abschaltbedingung mit Schmelzsicherung

| Auslösestrom IA in A (aus Kennlinie) | Fehlerstrom korrigiert IK,korr in A (berechnet) | Beurteilung des Stromkreises |
| --- | --- | --- |

- Kennlinien Schmelzsicherung (Abbildungen: Europa Lehrmittel)

Für die Schnellen:

- Informieren Sie sich mit dem Tabellenbuch über Schmelzsicherungen (Aufbau, Bauformen, Farbsystem etc.)

- Lösen Sie die Aufgabe mit den Kennlinien aus dem Tabellenbuch.

### Vergleich von LS-Schalter und Schmelzsicherung

- Berechnen Sie für die Schmelzsicherung und den LS-Schalter die höchstzulässige Schleifenimpedanz ZS,max.

| LSS: Zs,max=U0IA=230V50A=4,6Ω; Achtung theoretischer Wert, kein Messwert! Schmelzs.: Zs,max=U0IA=230V80A=2,9Ω Die maximal Schleifenimpedanz (theoretischer WERT!) darf bei einem LS B10A im Vergleich zur Schmelzsicherung höher sein, da der Auslösestrom geringer ist. Somit löst der LS B10A bei einer Impedanz von kleiner 4,6 Ohm immer noch in der geforderten Abschaltzeit von 0,2s ab. Bei einem LS mit C 10A, wäre der Auslösestrom 100 A und somit eine max Zs von 2,3 Ohm. Bei schlechten Messwerten zur Schleifenimpedanz wäre die Schmelzsicherung die günstigere Wahl. Die Schleifenimpedanz soll möglichst klein sein, damit der Fehlerstrom beim Körperschluss möglichst groß ist, damit das Überstromschutzorgan in der vorgeschriebenen Zeit auslöst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Bewerten Sie die beiden Sicherungsmöglichkeiten anhand von ZS,max..

- Vergleichen Sie die Schmelzsicherung mit einem LS-Schalter C 10A (Absicherung von Motoren mit hohem Anlaufstrom).

- Soll die Schleifenimpedanz ZS eines Stromkreises grundsätzlich möglichst groß oder möglichst klein sein? Begründen Sie Ihre Antwort.

### Aufgaben Abschaltbedingung mit ZS

- Ein Stromkreis in einer el. Anlage (TN-C-S – System, 400/230V, 50 Hz) wird mit einer

20 A gG Sicherung abgesichert. Die Schleifenimpedanz des Stromkreises ist 1,22.

- Bestimmen Sie die den Fehlerstrom und den Auslösestrom der Sicherung

- Beurteilen Sie die Sicherheit des Stromkreises.

| a)IA=ca. 180A; IK,korr=126A b) Stromkreis n.i.O. Maßnahmen: RCD einbauen, Querschnitte erhöhen (Erdungsverhältnisse verbessern), Bemessungsstromstärke der Sicherung verkleinern (falls möglich), LS B 20A verwenden (falls möglich) a) gG: ZS,max=U0IA=230V130A=1,77Ω b) B16A: ZS,max=U0IA=230V80A=2,88Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ein Stromkreis in einem TN-C-S – System ist mit einer 16A gG Sicherung abgesichert.

- Wie groß darf die Schleifenimpedanz des Stromkreises maximal sein, damit eine sichere Auslösung innerhalb der geforderten Abschaltzeit erfolgt?

- Wie hoch dürfte die Schleifenimpedanz sein, wenn der Stromkreis anstatt mit einer 16A gG Sicherung mit einem B 16A Sicherungsautomaten abgesichert wäre?

## Zusatzinformationen

### Stromkreise mit RCD

Bei Stromkreisen die mit einem RCD als zusätzlicher Schutz vor indirektem Berühren abgesichert sind, gilt die Abschaltbedingung als erfüllt. D.h. die Überprüfung der Schleifenimpedanz und des Fehlerstromes kann bei der Anlageprüfung entfallen. Jedoch wird die Messung in der Praxis auch für diese Stromkreise durchgeführt.

Nach der neuen DIN VDE 0100-410 (gültig ab 2018) müssen folgende Endstromkreise über einen RCD mit IΔN≤30mA verfügen:

- Alle Steckdosenstromkreise, die Laien zugänglich sind bis IN≤20A

- Endstromkreise mit Steckdosen im Außenbereich bis IN≤32A

- Endstromkreise mit fest angeschlossenen ortsveränderlichen Betriebsmitteln

bis IN≤32A

- Alle Beleuchtungsstromkreise, die Laien zugänglich sind.

### Schleifenimpedanz und Netzinnenimpedanz

Bei der Anlagenprüfung ist es ausreichend nur die Fehlerschleife zwischen dem Schutzleiter und der Phase (z. B. L2) zu überprüfen. Man geht davon aus, dass die Schleifenimpedanz und die Fehlerschleife im Kurzschlussfall ähnlich hoch sind. Die Fehlerschleife bei einem Kurzschluss wäre zwischen dem Neutralleiter und einer Phase. Diese Schleife wird Netzinnenimpedanz genannt. In der Praxis ist der Widerstand der beiden Fehlerschleifen jedoch meist unterschiedlich. Die Messung der Netzinnenimpedanz kann durch die Fachkraft erfolgen, um zu testen, ob bei einem Kurschluss die Abschaltbedingung erfüllt ist, sie ist aber nicht gefordert. Die unteren Bilder zeigen die 2 Messverfahren.

| Schleifenimpedanz ZS | Netzinnenwiderstand Zi |
| --- | --- |

(Abbildungen: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

# Übungs- und Vertiefungsaufgaben

## Zu Kapitel: 1.5.1 Grundlagen der Leitungsdimensionierung

Rechenübung zur Leitungsdimensionierung des Steckdosenkreises für den Kopierer mit Anwendung der Umgebungstemperatur von 25 °C mit dem Umrechnungsfaktor f1 für die abweichende Umgebungstemperatur und dem Umrechnungsfaktor f2 für die Häufung von Leitungen.

- Berechnen Sie aus den „Technischen Daten“ (siehe Datenblätter auf Seite 17 ) die Stromaufnahme IB des Kopiergerätes (Leistungen im Wechselstromkreis TB S 36	 ; Nehmen Sie für das Elektrogerät einen cos φ von 1 an).

| Stromaufnahme Kopiergerät IB=PUcosφ; | IB=2300 W230 V1=10 A |
| --- | --- |

- a) Entnehmen Sie dem Tabellenbuch die Bemessungsströme IN der Überstromschutzeinrichtung (Sicherungen) für

das Kopiergerät: IN = 16 A	 bei einer Umgebungstemperatur ϑu = 25° C.

- Entnehmen Sie aus Kapitel 1.2.3 die Verlegeart der Leitungen: A2

- Ermitteln Sie den Umrechnungsfaktor f1 für die abweichende Umgebungstemperatur (ϑ = 30°C):

Umrechnungsfaktor f1: 1,06 bei PVC-Leitungen

- Ermitteln Sie den Umrechnungsfaktor f2 für die Häufung von Leitungen:

Umrechnungsfaktor f1: 0,7 bei drei Leitungen, auch wenn nur 2 belastet sind.

Ir=IZf1f2;

Berechnen Sie die Bemessungswerte Ir der Strombelastbarkeit der Leitungen zum Kopiergerät.

Formel

| Zuleitung Kopiergerät Ir=IZf1f2; | Ir=16 A1,060,7=21,6 A gewählter Leiterquerschnitt: 2,5 mm2 |
| --- | --- |

- Überprüfen Sie, ob der für den Stromkreis F5 Kopierer gewählte Querschnitt 2,5 mm2 mit dem gewählten Leitungsschutzschalter abgesichert werden kann. Bestimmen Sie dazu IZ.

IZ = Irf1f2; IZ = 21,6 A1,060,7 = 16,03 A;

IZ = 16,03 A > In = 16 A  Querschnitt 2,5 mm2 ist ausreichend

- Überprüfen Sie durch Rechnung, ob mit den geplanten Leiterquerschnitten der in DIN 18015 festgelegte Grenzwert für den Spannungsfall in den zwei Stromkreisen eingehalten wird.

ΔU=2*l*I*cosφ γ*A

Formel

|  | Spannungsfall Steckdosenanschluss IN muss zur Berechnung angesetzt werden Spannungsfall: ΔU=2∙l∙IN∙cosφκ∙q=2∙22m∙16A∙157mΩ∙mm2∙2,5mm2=4,94V Der höchstzulässige Spannungsfall von 6,9V wird eingehalten q = 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentieren Sie das Ergebnis für Stromkreis F5.

| LS-Schalter: |  |
| --- | --- |
| Mantelleitung: |  |

Rechenübung zur Leitungsdimensionierung des Steckdosenkreises für den Infrarotstrahler mit Anwendung der Umgebungstemperatur von 25 °C mit dem Umrechnungsfaktor f1 für die abweichende Umgebungstemperatur und dem Umrechnungsfaktor f2 für die Häufung von Leitungen.

- Berechnen Sie aus den „Technischen Daten“ (siehe Datenblätter auf Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.) die Stromaufnahme IB des Kopiergerätes (Leistungen im Wechselstromkreis TB S 36	 ; Nehmen Sie für das Elektrogerät einen cos φ von 1 an).

| Stromaufnahme Infrarotstrahlers IB=PUcosφ; | IB=2000 W230 V1=8,7 A |
| --- | --- |

- a) Entnehmen Sie dem Tabellenbuch die Bemessungsströme IN der Überstromschutzeinrichtung (Sicherungen) für

das Kopiergerät: IN = 10 A	 bei einer Umgebungstemperatur ϑu = 25° C.

- Entnehmen Sie aus Kapitel 1.2.3 die Verlegeart der Leitungen: A2

- Ermitteln Sie den Umrechnungsfaktor f1 für die abweichende Umgebungstemperatur (ϑ = 30°C):

Umrechnungsfaktor f1: 1,06 bei PVC-Leitungen

- Ermitteln Sie den Umrechnungsfaktor f2 für die Häufung von Leitungen:

Umrechnungsfaktor f1: 0,7 bei drei Leitungen, auch wenn nur 2 belastet sind.

Ir=IZf1f2;

Berechnen Sie die Bemessungswerte Ir der Strombelastbarkeit der Leitungen zum Kopiergerät.

Formel

| Zuleitung Kopiergerät Ir=IZf1f2; | Ir=10 A1,060,7=13,5 A gewählter Leiterquerschnitt: 2,5 mm2 |
| --- | --- |

- Überprüfen Sie, ob der für den Stromkreis F30 Kopierer gewählte Querschnitt 2,5 mm2 mit dem gewählten Leitungsschutzschalter abgesichert werden kann. Bestimmen Sie dazu IZ.

IZ = Irf1f2; IZ = 13,5 A1,060,7 = 10 A;

IZ = 10 A >= In = 10 A  Querschnitt 2,5 mm2 ist ausreichend

- Überprüfen Sie durch Rechnung, ob mit den geplanten Leiterquerschnitten der in DIN 18015 festgelegte Grenzwert für den Spannungsfall in den zwei Stromkreisen eingehalten wird.

ΔU=2*l*I*cosφ γ*A

Formel

|  | Spannungsfall Steckdosenanschluss IN muss zur Berechnung angesetzt werden Spannungsfall: ΔU=2∙l∙IN∙cosφκ∙q=2∙24m∙10A∙157mΩ∙mm2∙2,5mm2=3,37V Der höchstzulässige Spannungsfall von 6,9V wird eingehalten q = 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentieren Sie das Ergebnis für Stromkreis F____

| LS-Schalter: |  |
| --- | --- |
| Mantelleitung: |  |

### Aufgabe Leitungsdimensionierung

Aufgabe: Festinstallation eines Heizstrahlers (Abbildung: VARMA TEC Infrarot-Heizstrahler VARMA 400 PROFISHOP.de )

In einer Werkstatt sollen lackierte Teile getrocknet werden. Die zu verlegende NYM-Leitung mit einer Länge von 15m wird direkt auf Putz mit Schellen verlegt. Bestimmen Sie den zu verlegenden Querschnitt und wählen Sie eine geeignete Sicherung aus.

Produktbeschreibung

Der Heizstrahler ist ideal zur Beheizung von Arbeitszonen, Hallen, Werkstätten, Supermärkten, wie auch zur Trocknung bei industriellen Prozessen.

Schutzart: IP 20

Abmessungen: 400x345x135mm

Ausstattung: 2 Heizröhren

Nennleistung: 3kW

Nennspannung 230V

Installationshöhe: ca.3m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geg: , , , (aus Tabelle) (wegen Nennstromregel) Verlegeart: C, 2 belastete Adern (aus Tabelle), (aus Tabelle) , . Spannungsfall kleiner als 3% von 230V (= 6,9V), daher kann die oben berechnete Leitung verwendet werden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Zusatzaufgaben Leitungsdimensionierung

Aufgabe 1: Festinstallation eines Wechselstrommotors

In einer Montagehalle wird ein Wechselstrommotor über eine 23m lange Mantelleitung im Installationsrohr in einer Leichtbauwand mit Wärmedämmung fest angeschlossen. Die Bemessungsleistung beträgt 1,5 kW. Der Elektromotor weist einen Wirkungsgrad von 81% und der Leistungsfaktor ist 0,78.

a) Bestimmen Sie den zu verlegenden Querschnitt und wählen Sie eine geeignete Sicherung aus.

| Geg: l = 23m ; PN= 1.500W ; cosφ = 0,78 ; η = 0,81 ; Verlegeart: A2 Ges: A; Sicherung Lös: - Pzu = Pabη = 1.500W0,81 = 1.851,58W S=Pzucosφ = 1.851,58W0,78 = 2373,82VA IB = SU = 2.373,82VA230V = 10,321A IN ≥ IB → IN = 13A (K13A LS-Schalter) A = 1,5mm² ∆U = 2*l*I*ρ*cosφA = 2*23m*10,321A*0,78*0,0178mm2*Ωm1,5mm² = 4,394V → Querschnitt A = 1,5mm² ausreichend - Maximale Leistung bei Steckdosen: 3.600W Imax = PU = 3.600W230V ≈ 16A IN ≥ IB → IN = 16A (C16A LS-Schalter; Kategorie C für bspw. Motoren) A = 1,5mm² ∆U = 2*l*I*ρ*cosφA = 2*23m*16A**0,0178mm2*Ωm1,5mm² = 8,73V - Höchstzulässiger Spannungsfall überschritten Q erhöhen auf 2,5mm² und wieder überprüfen i.O da ΔU=5,3V kleiner als 6,9V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) Bestimmen Sie Querschnitt und Schutzorgan, wenn der Motor nicht fest angeschlossen wäre, sondern an einer Steckdose betrieben wird. Beurteilen Sie das Ergebnis fachgerecht!

Aufgabe 3: Leitungsberechnung Wechselstrommotor

(Abbildung: Europa Lehrmittel)

Ein Wechselstrommotor mit nebenstehendem Leistungsschild soll über eine NYM Leitung mit 44m Länge fest angeschlossen werden. Die Verlegung erfolgt in einem Stahlpanzerrohr, welches mit Schellen auf Beton verlegt ist.

a) Berechnen Sie den zu verlegenden Querschnitt über den höchstzulässigen Spannungsfall.

| (muss man nicht rechnen, ist ja angegeben) (aus Tabelle) Sicherung; C13A Verlegeart: B2, 2 belastete Adern (aus Tabelle) , = 1,66 mm² Querschnitt größer als 1,5mm² => A = 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) Geben Sie Charakteristik und Bemessungsstrom des passenden Leitungsschutzschalters an. Begründen Sie ihre Auswahl fachgerecht.

| Festanschluss und Elektromotor C 13A |  |
| --- | --- |
| Charakteristik C, da erhöhter Anlaufstrom |  |
| Bemessungsstrom kann angepasst werden bis maximal 20A laut Tabelle, |  |
| aber dann neue Bewertung Spannungsfalls. (Motor benötigt stets eigenen |  |
| Überlastschutz wie MSR) |  |

c) Überprüfen Sie die Leitung anhand der Verlegeart und geben Sie die Nennstromregel mit eingesetzten Werten an.

| q=2,5mm²; laut Tabelle kann die Leitung mit 20A abgesichert werden. |  |
| --- | --- |
| Sie weist bei der Verlegeart B2 eine höchstzulässige Strombelastbarkeit von 24A auf. |  |
| Der Betriebsstrom ist 10,4A IB≤IN≤IZ;10,4A≤13A≤24A |  |

d) Bestimmen Sie die maximale Strombelastbarkeit der Leitung.

## Zu Kapitel: 2.1.8 Übungsaufgaben Fehlerstromkreise

### Zusatzaufgaben

Aufgabe 1:   (Abbildung: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

Die Nachprüfung der Situation ergab folgende Widerstände:

- Transformatorimpedanz: 0,02

- Leitungswiderstand: 0,68

- Standortwiderstand: 20

- Widerstand des Betriebserders: 0,5

- Körperwiderstand RK: 1 k

Aufgaben:

- Zeichnen Sie den Fehlerstromkreis ein.

- Zeichnen Sie das elektrische Ersatzschaltbild der Fehlersituation.

- Bestimmen Sie den Fehlerstrom IF durch den menschlichen Körper. (IF=225mA)

- Bestimmen Sie die Berührungsspannung UB. (UB=225 V)

- Bestimmen Sie die Fehlerspannung UF. (UF=229,5V)

Aufgabe 2:  (Abbildung: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

Die Nachprüfung der Situation ergab folgende Widerstände:

- Transformatorimpedanz: 0,02

- Leitungswiderstand: 0,68

- Standortwiderstand: 2

- Widerstand des Betriebserders: 0,5

- Hinweis: Der Mensch (RK=1 k) steht isoliert. RE ist der Standortwiderstand

Aufgaben:

- Zeichnen Sie den Fehlerstromkreis ein.

- Zeichnen Sie das elektrische Ersatzschaltbild der Fehlersituation.

- Bestimmen Sie den Fehlerstrom IF durch den menschlichen Körper. (IF=229mA)

- Bestimmen Sie die Berührungsspannung UB. (UB=229V)

Bestimmen Sie die Fehlerspannung UF. (UF=229,5V)

Aufgabe 3:  (Abbildung: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

Der Widerstand der Zuleitung ist 0,25 Ohm, der Widerstand des Schutzleiters beträgt 0,20 Ohm, der Widerstand des Menschen beträgt 1000 Ohm. Der Widerstand des Betriebserders beträgt 5 Ohm. Alle anderen Widerstände werden als vernachlässigbar angenommen.

Aufgaben:

- Zeichnen Sie den Fehlerstromkreis ein.

- Zeichnen Sie das elektrische Ersatzschaltbild der Fehlersituation.

- Bestimmen Sie den Fehlerstrom IF durch den menschlichen Körper. (IF=0,1A)

- Bestimmen Sie die Berührungsspannung UB. (UB=100V)

### Die 5 Sicherheitsregeln (Abbildungen: ▷ Gebotszeichen Vor Arbeiten freischalten | SQS (sqs-shop.de) ; Microsoft Word - 15_D_Amo132_0215.doc (admin.ch); Spannungsprüfer Duspol Benning.de Fünf Sicherheitsregeln: Elektropraktiker.de

Notieren Sie die fünf Sicherheitsregeln in der nachfolgenden Tabelle und geben Sie jeweils eine kurze Erklärung an.

Überprüfe deine Ergebnisse im Partnergespräche mit deinem Nachbarn.

| Allseitiges Abschalten und Abtrennen aller nicht geerdeter |  |
| --- | --- |
| Leiter. Abtrennen muss zuverlässig erfolgen. |  |

1. Freischalten

| Sichern z.B. durch Mitnahme der Schmelzsicherung, Ab- |  |
| --- | --- |
| schließen oder Zukleben der Verteilung |  |

2. Gegen Wiedereinschalten sichern

| Mittels Spannungsmesser oder Spannungsprüfer feststellen |  |
| --- | --- |
| Prüfgeräte müssen vorher überprüft werden. |  |

3. Spannungsfreiheit feststellen

| Erforderlich in Anlagen bis AC 1000 V bzw. DC 1500 V |  |
| --- | --- |
| nur bei Freileitungen und in Kabelnetzen. Darüber immer. |  |

4. Erden und Kurzschließen

| Anwendung nur, wenn benachbart zur Arbeitsstelle |  |
| --- | --- |
| Spannung führende Teile vorliegen (anderer Stromkreise) |  |

5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

# Lernzielkontrolle

- Die Mantelleitung für einen Wechselstrommotor (230V/50Hz) mit folgenden Daten soll dimensioniert werden: P=2,3 kW, η=0,85, cosφ=0,81.

Die Leitungslänge beträgt 25m und sie wird auf Putz mit Schellen montiert.

- Führen Sie die Leitungsdimensionierung fachgerecht durch.

- Wählen Sie eine passende Sicherung aus

- Die Anlagenprüfung hat einen Wert der Schleifenimpedanz von 0,8Ω ergeben. Überprüfen Sie, ob die Abschaltbedingung erfüllt ist.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Pzu=Pabη=2300W0,85=2706W IB=PU∙cosφ=2706W230V∙0,81=14,5 A Belastete Adern: 2; Verlegeart: C nach Tabelle q=1,5mm² ΔU=2*l*I*cosφκ*q=2*25m*14,5A*0,8156mΩ∙mm2*1,5mm2=7,00 V n. i.O da größer als 6,9V Querschnitt erhöhen: ΔU=2*l*I*cosφκ*q=2*25m*14,5A∙0,8156mΩ∙mm2*2,5mm2=5,2V i.O. q=2,5mm² - LS C16A - IK=U0ZS∙1,5=230V0,8Ω∙1,5=192A LS C16A: IA=160Ai.O. da IK>IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ein Heizgerät mit einer Bemessungsleistung von 2 kW bei 230 V wird über eine 29m lange Leitung mit dem Querschnitt von 1,5 mm2 angeschlossen. Die Verlegung erfolgt über H07V-U Unterputz (Wand mit Wärmedämmung) im Installationsrohr.

- Überprüfen Sie ob der Querschnitt nach der Verlegeart zulässig ist.

- Wählen Sie einen passenden LS-Schalter aus.

- Berechnen Sie für den Stromkreis den Spannungsfall auf der Leitung und die Spannung am Verbraucher. Beurteilen Sie das Ergebnis fachgerecht.

- Berechnen Sie den Spannungsfall, wenn die Leitung für den Steckdosenstromkreis dimensioniert werden soll. Bewerten Sie Ihr Ergebnis.

- Eine nachträgliche Schleifenimpedanzmessung hat einen Wert von 2,6 Ohm ergeben. Wie beurteilen Sie die Situation als Fachmann für beide Varianten? Begründen Sie Ihre Antwort.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - IB=PU∙cosφ=2000W230V∙1=8,7A Belastete Adern: 2; Verlegeart: A1 nach Tabelle i.O; Nennstromregel erfüllt - LS B 10A bis B 16A (Festanschluss) - ΔU=2*l*I*cosφκ*q=2*29m*8,7A56mΩ∙mm2*1,5mm2=6,0V i.O da kleiner als 6,9V Querschnitt verwendbar U2=U1-ΔU=230V-6,0V=224V Heizgerät noch im Bemessungsbetrieb? - ΔU=2*l*IN*cosφκ*q=2*29m*16A*156*1,5m=11,0Vn.i.O. da größer als 6,9V Querschnitt erhöhen - IK=U0ZS∙1,5=230V2,6Ω∙1,5=59A LS B10A: IA=50A i.O. LSB16A: IA=80A n.i.O RCD verwenden (ist Vorschrift, falls Steckdose Laien zugänglich ist!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Fehlerstromkreis  (Abbildung: Springer Verlag, Fachkunde für Elektroberufe)

Ein Mensch (Körperwiderstand 1000 Ohm) berührt das Gehäuse. Der Standortwiderstand beträgt 80 Ohm. Weitere Widerstände: RB= 5 Ohm, RLTG=0,25 Ohm, ZT=0,2 Ohm, RPE=0,21Ohm. Der PE-Leiter der Anschlussleitung ist fachgerecht angeschlossen, der Anlagenerder ist jedoch fehlerhaft mit einem sehr hohen Widerstand (RA=). Die Netzspannung beträgt 400/230V.

Aufgaben:

- Zeichnen Sie den Fehlerstromkreis ein.

- Zeichnen Sie das elektrische Ersatzschaltbild der Fehlersituation.

- Bestimmen Sie den Fehlerstrom IF durch den menschlichen Körper.

- Bestimmen Sie die Berührungsspannung UB.

- Bestimmen Sie die Fehlerspannung UF.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rges=ZT+RL+(RPE¦¦RM+RS+RB) RMSB=RM+RS+RB RMSB=1000Ω+80Ω+5Ω=1085Ω RPE MSB=RPE∙R MSBRPE+R MSB=0,21Ω∙1085Ω0,21Ω+1085Ω=0,21Ω ZS=ZT+RL+RPE MSB=0,2Ω+0,25Ω+0,209=0,66Ω IF=UgesRges=230V0,66Ω=348,5A U1=(ZT+RL)∙IF=0,45Ω∙348,5A=156,8V U2=Uges-U1=230V-156,8V=73,2V IB=U2RMSB=73,2V1085Ω=0,187A=0,067A UB=RM∙IB=1000Ω∙0,067mA=67,5V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Zusatzaufgabe

Ein Wechselstrommotor mit einer Nennleistung von 2,3kW ist an eine 42m lange Leitung (Mantelleitung in wärmegedämmter Wand) angeschlossen. Der Wirkungsgrad ist 83 Prozent, der Leistungsfaktor 0,78 und die Umgebungstemperatur beträgt 30°C.

Der Anlaufstrom des Motors beträgt das 8-fache des Nennstroms und darf beim Einschaltvorgang nicht zum Auslösen der Sicherung führen.

- Bestimmen Sie die Sicherung (Nennstrom und Charakteristik)

- Wählen Sie den richtigen Querschnitt anhand der Verlegeart

- Berechnen Sie den Spannungsfall und bewerten Sie das Ergebnis

- Berechnen Sie den Leistungsverlust

- Beurteilen Sie, ob die gemessene Schleifenimpedanz von 1,12 Ohm genügt. Falls nicht, schlagen Sie geeignete Maßnahmen vor.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Pzu=Pabη=2300W0,83=2771W IB=PU∙cosφ=2771W230V∙0,78=15,4 A LS C16A Auswahl der Sicherung über erhöhten Anlaufstrom: IA,min=5∙16A=80A (hier kann der LSS bereits auslösen) Vergleichen mit Anlaufstrom des Motors: Ia,Motor=8∙15,4A=123,2A - Der Anlaufstrom des Motors ist größer als der minimale Auslösestrom der Sicherung LSS löst beim Einschalten des Motors aus LS K16A wählen da der minimale Auslösestrom sich auf 128A erhöht. - Belastete Adern: 2; Verlegeart: A2 bei 30°C nach Tabelle q=2,5mm² - ΔU=2*l*I*cosφκ*q=2*42m*15,4A∙0,7856mΩ∙mm2*2,5mm2=7,2V n. i.O da größer als 6,9V Querschnitt erhöhen: ΔU=2*l*I*cosφκ*q=2*42m*15,4A∙0,7856mΩ∙mm2*4mm2=4,5 V i.O. q=2,5mm² - ΔP=ΔU∙IB=4,5∙15,4A=69,3W - IK=U0ZS∙1,3=230V1,12Ω∙1,3=158A LS K16A: IA=224An.i.O. RCD einbauen, Schmelzsicherung verwenden (falls möglich), Erdungsverhältnisse verbesser (Querschnitt erhöhen). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Fragenkatalog Grundlagen

- Was versteht man unter direktem Berühren?

- Berührungsschutz bei Betriebsmitteln wird durch die Angabe von Schutzarten beschrieben. Erklären Sie den Begriff der Schutzarten.

- Welche Maßnahmen werden ergriffen, um direktes Berühren zu verhindern?

- Was versteht man unter Berührungsspannung?

- Wie groß darf die maximale Berührungsspannung für den Menschen sein?

- Wie werden Kurz-, Leiter- und Körperschluss definiert?

- Betriebsmittel werden bestimmten Schutzklassen zugeordnet. Wie heißen diese Schutzklassen und wie wird der Schutz im Fehlerfall gewährleistet?

- Erklären Sie die Bezeichnungen der einzelnen Netzsysteme.

- Welche Adern enthält die Zuleitung zum HAK in einem TN – System?

- Zeichnen Sie ein TN – System

- Welchen Weg muss der Fehlerstrom im TN – System bei einem Körperschluss nehmen?

- Welcher Widerstand bestimmt im Wesentlichen die Größe des Fehlerstroms bei einem Körperschluss im TN – System?

- Zwischen welchen Leitern wird die Schleifenimpedanz gemessen?

- Aus welchen Teilwiderständen setzt sich die Schleifenimpedanz im TN – System zusammen?

- Welche Größen bestimmen den Fehlerstrom bei einem Körperschluss im TN – System?

- Welche Abschaltzeiten im TN – System werden durch DIN VDE 0100-410 festgelegt?

- Was versteht man unter Abschaltstrom eines Sicherungsorgans?

- Wodurch unterscheiden sich die Abschaltströme von gG Sicherungen und LS Automaten?

- Wodurch unterscheiden sich die einzelnen Auslösecharekteristiken der LS Automaten?

- Soll die Schleifenimpedanz eines Stromkreises möglichst hoch oder möglichst klein sein?

- Wie werden Stromkreise ohne RCD messtechnisch geprüft?

- Erklären Sie genau den Abschaltvorgang im TN – System, wenn der Stromkreis mit gG bzw. LS Automat abgesichert ist?

- Welche Schutzfunktion können gG Sicherung und LS Automaten im TN – System übernehmen?

- Welche Stromkreise müssen nach DIN VDE 0100-410 durch RCD abgesichert sein?

- Wodurch unterscheiden sich im Wesentlichen die einzelnen Verlegearten?

- Warum kann bei gleichem Querschnitt eine Leitung mit Verlegeart B2 höher belastet werden als mit Verlegeart A1?

- Erklären Sie die Vorgehensweise bei der Auswahl von Leitungsquerschnitten.

- Erklären Sie die Nennstromregel

- Welche Rolle spielt der Spannungsfall auf Leitungen für die Auswahl des Leitungsquerschnitts?

- Wie groß darf der Spannungsfall auf Leitungen nach DIN 18015-1 nach dem Zähler maximal sein?

- Zwischen welchen Leitern wird der Netzinnenwiderstand im TN – System gemessen?

- Aus welchen Teilwiderständen setzt sich der Netzinnenwiderstand im TN – System zusammen?

- Welche Bedeutung hat der Netzinnenwiderstand?

Lösungen zum Fragenkatalog

|  |  |  |  |  |  | - Das Berühren aktiver Teile, die im normalen Betrieb unter Spannung stehen, ist ein direktes Berühren - Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen an (IP ##) - Schutz vor direktem Berühren: Isolierung / Abdeckung / Umhüllung aktiver Teile - 04) Als Berührungsspannung, wird eine elektrische Spannung bezeichnet, die ein Körper bei Berührung an ein unter Spannung stehendes Gehäuse überbrückt - 05) Maximale Berührungsspannung Mensch / Tier: 50 V - 06) Kurzschluss: Kontakt zwischen 2 aktiven Leitern ohne Nutzwiderstand Leiterschluss: Kontakt zwischen 2 aktiven Leitern mit Nutzwiderstand Körperschluss: Eine unerwünschte Verbindung zwischen einem aktiven Leiter und einem normal nicht unter Spannung stehenden Teil besteht. - Schutzklasse 1 : Schutzleiter-Schutzmaßnahme Schutzklasse 2 : Doppelte / Verstärkte Isolierung Schutzklasse 3 : Schutzkleinspannung (bis 24V AC / 50V DC) // SELV / PELV (S)afety / (P)rotected Extra Low Voltage - TNC Sternpunkt geerdet, Komponenten sind direkt mit Sternpunkt verbunden, PEN TNS Sternpunkt geerdet, Komponenten sind direkt mit Sternpunkt verbunden, PE & N TNCS Sternpunkt geerdet, Komponenten sind direkt mit Sternpunkt verbunden, PEN & PE, N TT Sternpunkt geerdet, Anlagenerder IT Sternpunkt isoliert, über Schleifenwiderstand mit Erde verbunden - 4 L1, L2, L3, PEN - … - Im TNC-Netz über PEN, im TNS-Netz über PE - Die Schleifenimpedanz beeinflusst den Fehlerstrom im Wesentlichen (je geringer, desto besser, weil höherer Fehlerstrom) - Schleifenwiderstand wird zwischen Phase und Schutzleiter gemessen - Z-Trafo, R-Zuleitung, R-Übergang, R-Schutzleiter - Netzspannung, Berührungsspannung, Fehlerstrom, Fehlerspannung, Schleifenwiderstand, Übergangswiderstand, Standort-Widerstand - Verteilungsstromkreis: 5 Sekunden, Endstromkreis < 32 A 0,4 S (230V), Endstromkreis > 32 A 5 s (230V) - Der Fehlerstrom, der dazu führt, dass ein Schutzorgan auslöst ist der Auslösestrom Z.B. B16 Automat = 80A; K16 = 240A - gG-Sicherungen haben eine bautypen-spezifische Kennlinie, LS-Automaten gehen nach vorgegebenen Faktoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lösungen zum Fragenkatalog

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Im Kurzschlußauslöseverhalten. - Möglichst klein. - Über die Messung der Schleifenimpedanz. - Tritt ein Fehlerstrom zwischen Phase und PE (bei Körperschluß) bzw. beim Kurzschluss zwischen L und N, der groß genug sein muss, damit das Überstromnschutzorgan in der geforderten Zeit auslösen kann. - Schutz durch automatisches Abschalten im Fehlerfall. - Alle Steckdosenstromkreise die dem Laien zugänglich sind und Lichtstromkreise. - Sie unterscheiden sich durch den Grad an Wärmedämmung der Umgebung in der Sie verlegt werden. A Wärmedämmung hoch; f (Freileitung) geringe Wärmedämmung - Die Wärmeabfuhr ist bei der Verlegeart B2 besser. - Siehe 7 Schritte Leitungsdim. - Der Betriebsstrom muss kleiner sein, als die Bemessungsstromstärke der Sicherung und kleiner als die Strombelastbarkeit der Leitung. - Er darf nicht größer als 3% der genutzten Spannung betragen, da ansonsten Brandgefahr besteht. - 3% - L-N - Transformatorimpedanz, Leitungswiderstand L und N, Übergangswiderstände - Fehlerschleife zwischen L und N Dient zur Überprüfung, ob das vorgeschaltete Überstromschutzorgan im Kurzschlussfall auslöst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Zusatzinformationen und Datenblätter

## Zu Kapitel: 1.2 Verlegearten und Leitungsführung (Abbildungen: Europa Lehrmittel)

In der Elektroinstallation unterscheidet man unterschiedliche Möglichkeiten der Leitungsverlegung und der Leitungsführung.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Informationen über die Verlegearten und der Leitungsführung. Informieren Sie sich darüber, um sich auf das Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten.

Verlegung auf Putz

Auf Putz verlegte Leitungen sind sichtbar und können mit Nagelschellen, mit Installationsrohren, im Kabelkanal und auf Kabelpritschen verlegt werden. Diese Verlegeart wird im Keller auf Betonwänden oder im Dachgeschoss auf Holzbalken angewendet. 
Bei dieser Verlegeart werden an der Wand unter der Decke Abzweigdosen montiert.

Verlegung im Putz

Hier werden Stegleitungen direkt auf dem Mauerwerk verlegt und mit Putz abgedeckt. Die Befestigung erfolgt im Normalfall mit Stahlnägeln oder Kleber. Verwendung findet diese Verlegeart auf Beton, auf Wänden, die nicht ausgefräst werden dürfen, oder wenn die Leitungsverlegung möglichst kostengünstig sein soll.
Der Nachteil an dieser Art der Leitungsverlegung ist, dass bei einem Leitungsschaden die Stegleitung freigelegt und repariert werden muss.

Verlegung unter Putz

Diese Verlegeart wird im Wohnungsbau eingesetzt. Ziegelwände erhalten Schlitze, in die Rohre eingebracht werden. Nach dem Verputzen werden Leitungen oder Aderleitungen (H07V-U) in die Rohre eingezogen.
Alternativ werden in die Schlitze direkt Mantelleitungen gelegt. Damit geht aber der Vorteil verloren, Leitungen im Schadenfalls leicht austauschen zu können.

https://www.youtube.com/watch?v=daFN214V7E0

Verlegearten in Wohngebäuden

Waagrechte Installationszone

- Abstand von 15 cm zum fertigen Fußboden und zur Decke

- 30 cm breit

- Vorzugsmaß: 30 cm unter der fertigen Deckenfläche und über der fertigen Fußbodenfläche.

Senkrechte Installationszone

- Abstand von 10 cm von Fenster- bzw. Türkanten oder Ecken

- 20 cm breit

- durchgehend von der Decke bis zum Fußboden!

- Vorzugsmaß: 15 cm neben Rohbaukanten oder -ecken und Tür- oder Fensterkanten

- An Fenstern, zweiflügeligen Türen und Wandecken werden die senkrechten Installationszonen an beiden Seiten angeordnet.

- Bei einflügeligen Türen ist nur eine Installationszone erforderlich, diese ist an der Schlossseite der Tür vorzusehen.

Neben der oberen und unteren Installationszone gibt es bei Räumen, für die eine Arbeitsfläche vorgesehen ist, noch eine mittlere Installationszone. Dies ist vor allem bei Küchen und Hauswirtschaftsräumen der Fall. Durch diese Festlegung soll die problem- und gefahrlose Versorgung der Betriebsmittel, wie beispielsweise der Steckdosen über den Arbeitsflächen, gewährleistet werden.

Mittlere Installationszone

- 100 cm Abstand vom fertigen Fußboden

- 30 cm breit

- Vorzugsmaß: 115 cm über der fertigen Fußbodenfläche

(Abbildung: https://www.sanier.de/elektroinstallation/stromleitungen-verlegen)

Installationszonen in Wänden (DIN 18015-3) (Abbildungen: Europa Lehrmittel)

Für unsichtbar verlegte Leitungen sowie für Schalter und Steckdosen sind bestimmte Installationszonen vorgeschrieben. Unter Einbeziehung der Regelung, dass Leitungen nur senkrecht oder waagerecht zu verlegen sind, wird so gewährleistet, dass der ungefähre Verlauf der (nicht sichtbaren) Leitungen zu erkennen ist. Damit verringert sich die Gefahr, dass beim Bohren von Dübellöchern oder Einschlagen von Nägeln etc. die Leitungen beschädigt werden.

Nach DIN 18015 Teil 3 gelten Vorzugsmaße bei der Verlegung von Leitungen.

(Abbildung: 2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf (abb.com))

Verlegung in wärmegedämmten Wänden

Bei Trockenbauwänden werden die Rohre in die Isolierung gelegt und anschließend an den entsprechenden Stellen Dosen gesetzt. Manchmal werden auch NYM-Leitungen in die Isolierung gelegt und diese in die Dosen eingeführt. Bei dieser Installationsart sind Änderungen an der Installation schwieriger als bei der Installation mit Rohren.

Das Verklemmen der Leitungen erfolgt meist in den Schalterdosen und ohne Abzweigdosen

## Zu Kapitel: 1.5.1 Grundlagen der Leitungsdimensionierung

Praxistipp: Beispiel einer Leitungsberechnung

Grundlagen Leitungsberechnung (Leitungsdimensionierung)

Bei der Leitungsberechnung sind die Verlegebedingungen (z.B. abweichende Umgebungstemperatur oder Häufung von Leitungen) zu berücksichtigen.

Berechnung des zulässigen Spannungsfalls

Zur Berechnung des zulässigen Spannungsfalls an Leitungen verwendet man:

- In unverzweigten Stromkreisen ohne Steckdosen den Bemessungsstrom des Betriebsmittels

- In Steckdosenstromkreisen den Bemessungsstrom der Überstromschutzeinrichtung und die Steckdosenleitung mit der größten Leitungslänge zum speisenden Verteiler

## Zu Kapitel: 1.6 Kabel und Leitungen in der Elektrotechnik

Für die Elektroinstallationen und das Anschließen verschiedener Anlagen müssen die passenden Leitungen und Kabel ausgesucht werden.

Informieren Sie sich über Kabel und Leitungen

Bearbeiten Sie dazu folgende Aufgaben!

### Leitungen und Kabel

Leitungen und Kabel müssen auf die elektrische, wärmetechnische und mechanische Beanspruchung ausgelegt und ausgewählt werden. Ein oder mehrere Einzelleiter in einer Umhüllung (Isolierung) bezeichnet man als Leitung bzw. Kabel. (Abbildung: Europa Lehrmittel)

Die in elektrischen Anlagen verlegten isolierten Leitungen und Kabel müssen den gültigen Normen entsprechen!
Kabel und Leitungen, die den VDE-Bestimmungen entsprechen, führen den schwarz-roten VDE-Kennfaden bzw. nach den „Harmonisierungsbestimmungen für Starkstromleitungen“ den schwarz-rot-gelben Kennfaden. Die Leitungen tragen außerdem den Firmenkennfaden des Herstellers. Kunststoffisolierte Leitungen haben anstatt der Kennfäden auf der ganzen Länge in kurzen Abständen das Firmenzeichen und VDE-Kennzeichen, harmonisierte Leitungen zusätzlich das Zeichen HAR aufgedruckt.

(Quelle: Uwe Schwoebel auf de.wikipedia.org)

Lesen Sie im Fachkundebuch die Texte im Kapitel 10.2 Isolierte Leitungen, Kabel und Freileitungen (S. 298 – 302) und informieren Sie sich mit Hilfe der Tabellen und Bilder über Leitungen und Kabel, deren

- Kennzeichnung,

- Aufbau,

- Eigenschaften und

- Einsatzgebiete.

- Erklären Sie den Unterschied zwischen einem Kabel und einer Leitung!

- Kabel sind mechanisch robuster aufgebaut als Leitungen, daher dürfen Sie direkt im Erdreich

- verlegt werden.

- Außerdem wird der Begriff „Kabel“ für besondere Leitungen verwendet (z.B USB-

- Kabel, Netzwerkkabel, SCART-Kabel, …)

- Warum sollte man eine blaue Ader, die man in einer Fremdinstallation vorfindet mit Vorsicht behandeln?

- Die blaue Ader darf unter Umständen auch als Schaltdraht verwendet werden, wenn im

- betreffenden Leitungsabschnitt kein Neutralleiter notwendig ist!

- Jeder Neutralleiter ist blau – aber nicht jeder blaue Leiter / Ader ist ein Neutralleiter!

Wie ist ein PEN-Leiter gekennzeichnet?  (Abbildung: PEN-Leiter – Schülerunterlagen (schuelerunterlagen.de))

- Der PEN ist grüngelb mit blauer Kennzeichnung

- an den Leiterenden (DIN VDE 0100-510)

Bei der Kennzeichnung von Leitungen wird zwischen dem Isolier- und Mantelwerkstoff (siehe Typ-Kurzzeichenschlüssel) unterschieden. Das Isoliermaterial bestimmt die mechanische und thermische Beanspruchung der Leitung sowie die Verwendung in trockenen, feuchten bzw. nassen Räumen.

Man unterscheidet dabei die nationale und harmonisierte Norm.

- Tragen Sie in die Tabelle die Bedeutung der nationalen Kurzzeichen für Leitungen ein:

| - Buchstaben-Kurzzeichen für Leitungen nach nationaler Norm (Auswahl) (nach DIN VDE 0250) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - A: Ader | - C: Abschirmung | - F: Flachleitung |
| - FF: feinstdrähtig | - G: Gummiisolierung | - I: Stegleitung |
| - J: mit Schutzleiter | - M: Mantelleitung | - N: genormte Leitung |
| - O: ohne Schutzleiter | - Y: Kunststoffisolierung | - Z: Zwillingsausführung |

- Was bedeutet der Aufdruck NYM -J 5x1,5mm2

(Abbildung: 100m NYM-J 5x1,5 mm² Mantelleitung Elektro Strom Kabel Kupfer eindrähtig Made in Germany (mg-techno.de))

N – genormt nach nationaler Norm

Y - Kunststoffisolierung

M - Mantelleitung

J – mit Schutzleiter

5 - Adernzahl

1,5 mm2 – Leiter- / Adernquerschnitt

- Typenkurzzeichen für harmonisierte Kabel und Leitungen (Abbildung: Europa Lehrmittel)

- Was bedeutet die Angabe bei Bemessungsspannung (Nennspannung) U0 / U?

- Die nebenstehende Abbildung zeigt die Aufschrift auf einer Leitungsverpackung.
Geben Sie an, was die Kurzzeichen bedeuten!

(Abbildung: Europa Lehrmittel)

H

07

R

R

F

5

G

1,5

100m

Wichtige Hinweise zum Dokument:

Die Musterlösung ist im Dokument als verdeckter Text hinterlegt.

Ein-/Ausblenden über das Menü -> Start -> Absatz -> Allen anzeigen (Bild rechts)

Beim Drucken des Dokumentes kann die Musterlösung wie folgt ein-/ausgeblendet werden.

Datei -> Optionen -> Anzeige -> Druckoptionen -> Ausgeblendeter Text drucken

Auch für die Erstellung eines PDF-Dokumentes kann so die Musterlösung ein-/ausgeblendet werden.