LF 5: Die Elektroenergieversorgung einer Lagerhalle planen

| Ausbildungsberuf | Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration |
| --- | --- |
| Fach | Installations- und Energietechnik |
| Lernfeld | LF5: Elektroenergieversorgung und Sicherheit von gebäudetechnischen Systemen und Geräten gewährleisten |
| Lernsituation | Lernsituation 2: Die Elektroenergieversorgung einer Lagerhalle planen |
| Zeitrahmen | Ca. 42 Unterrichtsstunden |
| Benötigtes Material | Arbeitsblätter, Fachliteratur (Fachkundebuch, Tabellenbuch, Herstellerkataloge), Endgeräte mit Internetzugang, Tafel / Stifteingabegeräte; Technische Anschlussbedingungen |

# Konzeptionsmatrix für die Lernsituation 2

| Konzeptionsmatrix für Lernsituation 2 |  | Für einen Gewerbekunden soll auf dem Betriebsgelände eines Fertigungsstandortes eine Lagerhalle errichtet werden. Ausgehenden von der Ermittlung des Netzsystems sollen die Anzahl und Dimensionierung von Stromkreisen und den dazugehörigen Schutzmaßnahmen hinsichtlich normativer Vorgaben erfolgen. Dabei wird das Nutzungsverhalten, die Versorgungssicherheit und die zukunftssichere Erweiterbarkeit berücksichtigt. Des Weiteren werden Komponenten nach Überspannungsschutzkategorie und Anwendungsbereich ausgewählt und die Erdungsanlage unter Beachtung zusätzlicher Anforderungen (z.B. Blitzschutz) geprüft. Anschließend soll die Erstprüfung der Fertigungshalle durchgeführt werden. Abschließend muss das Prüfprotokoll erstellt werden. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme findet im Rahmen einer Übergabe eine Einweisung des Kunden in die Anlage statt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Thema/ Beschreibung | Sachwissen | Prozesswissen | Reflexions-wissen | Aufgabe |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aktivitäten | Lernprodukte | Medien/ Materialien | Kontroll- und Reflexionselemente |
| 90 | Anforderungen an die Energie-versorgung im Versorgungs-gebiet | - | Ermittlung und Festlegung des Netzsystems | Einhaltung von Normen und Vorschriften; | Informelle Vorbereitung auf die Planung der Elektroenergieversorgung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ermittlung der örtlichen Systemanforderungen an die Art der Erdverbindung | Stichpunktartige Auflistung der Kunden-anforderungen; | Skript: Karten- und Kundencenter-auszüge zu regionalem Versorgungsgebiet Literatur: Fachkundebuch Tabellenbuch Auszug TAB | Aufgaben Skript: Fragenkatalog zu den Anschluss-bedingungen |
| 315 | Analyse verschiedener Netzsysteme | Netzsysteme: TN-Netz TT-Netz IT-Netz | - | Einhaltung von Normen und Vorschriften; | Analysieren der verschiedenen Netzsysteme in der Elektroenergieversorgung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Recherche zu Netzsystemen | Festlegung und Definition wichtiger Fachbegriffe (Fehlerarten, Nomenklatur bei Netzsystemen) | Literatur: Fachtexte im Skript Endgeräte: Laptop mit Internetzugang; | Aufgabe Skript: Fragenkatalog und Berechnungen zu den Netzsystemen |
| 315 | Analyse notwendiger Betriebsmittel für die Kundenanlage | Elektrische Betriebsmittel: DIN-VDE 0100-500 Kabel- und Leitungsanlagen Schalt- und Steuergeräte Schutzmaßnahmen: Schutzeinrichtungen Schutzklassen Schutzarten Brandschutz Basisschutz Fehlerschutz Zusatzschutz Unfallverhütung Schutzklassen, Schutzarten | - | Einhaltung von Normen und Vorschriften; Elektrischer Schlag: Wirkungen des el. Stroms auf den mensch-lichen Körper | Betrachtung notwendiger Betriebsmittel zur Umsetzung der Energieversorgung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Analyse zum Aufbau und zur Funktionsweise elektrischer Betriebsmittel - Kabel- und Leitungen - Sicherungs-mittel - Schalt- und Steuergeräte | Fachkenntnis zu Betriebsmitteln, Schutzmaßnahmen und zu Unfallverhütung | Literatur: Skript Fachkundebuch Tabellenbuch | Aufgabe Skript: Kontrollfragen im Skript (Betriebsmittelliste) |
| 225 | Konzeption der Energie-versorgung | - | Festlegen der Anzahl und Dimensionierung von Stromkreisen und den dazu-gehörigen Schutz-maßnahmen hinsichtlich normativer Vorgaben (z. B. VDE und DIN 18015, RAL-RG 678), des Erdungskonzepte, des Netzsystems, des Nutzungs-verhalten, der Versorgungssicherheit, zukunfts-sicherer Erweiterbarkeit | Softwaregestützte Planung: Einsatz von Planungstools für die elektrische Energie-versorgung | Auswahl von Schutzmaßnahmen hinsichtlich normativer Vorgaben |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anfertigen eines Energie-versorgungs-konzepts (Stromlaufplan inkl. Betriebsmittel, Querschnitte) | Konzept zur normgerechten Energieversorgung gemäß Kundenwunsch | Literatur: Fachtexte Herstellerkataloge Normenauszüge | Aufgabe Skript: Vervollständigtes Energieversorgungs-konzept (Stromlaufplan) |
| 225 | Analyse des Blitz- und Überspannungsschutzes | Innerer Blitzschutz: Typenklassen von Schutzgeräten, TT- und TN-System, Schutzpotenzialausgleich DIN-VDE 0100-443/-534 Überspannungs-schutz Erdung: Anwendungsregeln Techn. Anschluss-bedingungen | - | Überspannung Entstehung und Verhinderung Blitzschutz Ableitung | Informelle Vorbereitung des Blitzschutzkonzepts |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erarbeiten aller relevanten Fachbegriffe zum Thema Blitz- und Überspannungs-schutz | Fachkenntnis der relevanten Begriffe zum Blitz- und Überspannungsschutz, sowie zur Erdung | Literatur Fachkundebuch Blitzschutzplaner | Aufgabe Skript: Fragenkatalog Blitz- und Überspannungs-schutz |
| 90 | Konzeption des Blitzschutzes |  | Auswahl und Installation der Komponenten nach Über-spannungsschutz und Anwendungs-bereich (Typ 1/2/3) Überprüfen von Erdungsanlagen unter Beachtung zusätzlichen Anforderungen (z. B. Blitzschutz) |  | Konzeption des Blitz- und Überspannungsschutzes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Auswahl von Betriebsmitteln; | Vervollständigtes Blitzschutz-konzept | Literatur Herstellerkataloge Blitzschutzplaner | Aufgabe Skript: Stromlaufplan inkl. aller für den Blitzschutz notwendigen und korrekt angeschlossenen Betriebsmitteln |
| 315 | Anforderungen an die Anlagenprüfung | Prüfungen: DIN-VDE 0100-600 Mess- und Prüfmittel: Checkliste für Sichtprüfung, Installations-messgerät, Installationsprüfgerät, Mess- und Prüfverfahren: Besichtigung Niederohmigkeit der Leiter Haupt-potentialausgleich sowie Schutz- und Funktionspotentialaus-gleich Isolationswiderstand Spannungspolarität Erdungswiderstand Schleifenimpedanz Netzinnenwiderstand Fehlerschutz Zusätzlicher Schutz Phasenfolge Funktionsprüfungen Spannungsfall Prüfprotokoll |  | Mess- und Prüfmittel: Beachtung von Kriterien bei der Auswahl geeigneter Mess- und Prüfmittel Mess- und Prüfverfahren: Interpretation von Messwerten Beachtung der Grenzwerte Beachtung gesetzlicher Vorschriften Prüfprotokoll: Streichung nicht geprüfter Kriterien Nächster Prüftermin Einhaltung von Prüffristen Bedeutung der Unterschrift | Informelle Vorbereitung zur Prüfung einer ortsfesten Anlage nach DIN VDE 0100-600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erarbeiten aller relevanten Fachbegriffe zur Anlagenprüfung nach DIN VDE 0100-600; | Fachkenntnis der korrekten Vorgehensweise bei der Prüfung ortsfester Anlagen | Literatur: Fachtexte Fachartikel Normenauszüge Betriebs- und Bedienungs-anleitungen verschiedener Prüfgeräte Tabellenbuch | Aufgabe Skript: Fragenkatalog zur DIN VDE 0100-600 |
| 90 | Durchführung einer Anlagenprüfung |  | Auftrags-organisation: Einhaltung entsprechender DIN-VDE-Norm Auftragsdurch-führung: Aus-wählen geeigneter Messverfahren für die jeweilige Bestimmung geeigneter Mess-und Prüfverfahren sowie Messung Prüfmittel Hand habung von Mess- und Prüfmitteln Anwendung von Mess- und Prüf-verfahren Ermittlung der Auslösezeit des RCDs Auftrags-auswertung: Erstellung eines Prüfprotokolls Protokollierung der Betriebswerte und Prüfergebnisse Unterzeichnung des Prüfprotokolls |  | Planung und Durchführung einer Anlagenprüfung nach DIN VDE 0100-600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Prüfen einer Anlage nach vorgegebenen Richtlinien | Messprotokoll inkl. der im Rahmen der Messung erfassten Werte | Literatur: Herstellerkataloge Normenauszüge Betriebs-anleitungen | Aufgabe Skript: Ausgefülltes Messprotokoll |
| 90 | Einweisung von Nutzern in ein gebäude-technisches System | Nutzereinweisung: Sicherheits-einweisung Funktionseinweisung Wartungsarbeiten Instandhaltungs-vereinbarungen Dokumente einer Anlage: Struktur und Aufbau von anlagentypischen Dokumenten: Anlagen-dokumentation, Inbetriebnahmeprotokoll, Technische Dokumentation |  | Auftragsauswertung: Nachweis- und Dokumentationspflicht für Gewährleistung Aufmaß als Grundlage für Rechnungs-erstellung Führen eines Adressaten-gerechten Kunden-gesprächs | Informelle Vorbereitung der Nutzerweinweisung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vorbereitung einer Dokumentation und des Kundengesprächs |  | Arbeitsmaterial: Inbetriebnahme-protokoll Literatur: Tabellenbuch | Aufgabe Skript: Fragenkatalog zur Nutzereinweisung |
| 90 | Abschluss des Projekts |  | Auftrags-auswertung: Erstellung einer Anlagendokumentation und eines Inbetriebnahmeprotokolls Vorführung der Anlage Erstellung eines Aufmaßes entsprechend Materialliste |  | Durchführung der Dokumentation und Anlagenübergabe |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Exemplarische Durchführung von Kunden-gesprächen, Inbetriebnahme der Anlage | Kunden-gespräch, Anlagen-dokumentation und Aufmaß | Arbeitsmaterial: Inbetriebnahme-protokoll, ggf. aktuelle Kalkulationshilfe | Aufgabe Skript: Elemente der Anlagen-dokumentation Feedback zum Kundengespräch |
| 45 | Reflexion des Arbeitsauftrages | Optimierung der Arbeitsabläufe - Teamarbeit - Organisation der Vorgehensweise bei der Projektplanung und -abwicklung - Überprüfung der Ergebnisse | Erstellung eines Feedbackbogens für den Kunden Ableitung von Verbesserungsvorschlägen für die eigene Arbeitsplanung | Feedback-Regeln Zeit-management Projekt-management | Beurteilung und Bewertung des abgelaufenen Projekts |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bewertung des Gesamtprojekts, Erarbeiten von Verbesserungs-vorschlägen | Durchführung einer Feedbackrunde, | Literatur: Fachkundebuch | Feedbackbogen |

# Unterlagen, Medien, Materialien

# Hinweise zum Unterricht

In der Lernsituation und dem illustrierenden Beispiel wird situativ und didaktisch reduziert die Vorgehensweise und wichtige Fachinhalte, die bei einer Planung im Bereich der Elektroenergieversorgung bedeutend sind, beschrieben. Die jeweiligen Inhalte können hinsichtlich der in den entsprechenden Schulen verfügbaren Lehr- und Arbeitsmaterialien in abweichenden Zeitumfängen bearbeitet werden.

# Quellen- und Literaturangaben

Fachliteratur

- Fachkundebuch, Europa-Verlag

- Tabellenbuch

- Herstellerkataloge

- Technische Anschlussbedingungen

- Bedienungsanleitungen